Załącznik nr 3

ZASADY DOKONYWANIA OGLĘDZIN, PRZEGLĄDÓW, OCENY STANU TECHNICZNEGO ORAZ KONSERWACJI I REMONTÓW

I	Oględziny oświetlenia ulicznego

1. Oględziny oświetlenia powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, 
w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy.

2. Oględziny linii napowietrznych o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV są przeprowadzane nie rzadziej niż  3 razy w okresie trwania umowy.

3. Podczas przeprowadzania oględzin linii napowietrznych sprawdza się w szczególności:

- stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic,

- stan przewodów i ich osprzętu,

- stan podwieszonej linii światłowodowej wraz z osprzętem lub innych systemów łączności montowanych na linii,

- stan łączników, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej,

- stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napowietrznej,

- stan izolacji linii,

- stan napisów: informacyjnych i ostrzegawczych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną,

- stan instalacji oświetleniowej i jej elementów,

- zachowanie prawidłowej odległości przewodów od ziemi, zarośli, gałęzi drzew oraz od obiektów znajdujących się w pobliżu linii,

- zachowanie prawidłowej odległości od składowisk materiałów łatwo zapalnych,

- wpływ na konstrukcje linii działania wód lub osiadania    gruntu.      
4. Oględziny linii kablowych są przeprowadzane nie rzadziej niż 3 razy  w okresie trwania umowy,

a) nie rzadziej niż 3 razy w okresie trwania umowy    dla kabli o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV w zakresie widocznych elementów linii kablowej.

5. Podczas przeprowadzania oględzin linii kablowych oświetlenia ulicznego sprawdza się w         szczególności:

a) stan oznaczników linii kablowych i tablic ostrzegawczych,    • e,

b) stan wejść do tuneli, kanałów i studzienek kablowych,

c) stan osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi,

d) stan głowic kablowych,

- stan połączeń przewodów uziemiających i zacisków,

f) stan urządzeń dodatkowego wyposażenia linii,

g) stan instalacji i urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego,

h) czy w pobliżu tras linii kablowych nie prowadzi się wykopów oraz czy na trasach linii kablowych nie są składowane duże i ciężkie elementy, mogące utrudniać dostęp do kabla.

II 	Przeglądy sieci oświetlenia ulicznego

- Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeń elektroenergetycznej sieci

dystrybucyjnej powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu

technicznego sieci, z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykonywania

pomiarów i prób.

- Przegląd linii napowietrznych obejmuje w szczególności:

- oględziny w zakresie określonym w p.I - 3.,

- pomiary i próby eksploatacyjne,

- konserwacje i naprawy.

- Przegląd linii kablowej obejmuje w szczególności:

- oględziny w zakresie określonym w p. I - 5,

- pomiary i próby eksploatacyjne,

- konserwacje i naprawy.

III 		Ocena stanu  technicznego

- Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej	 sieci oświetlenia ulicznego dokonuje się nie rzadziej niż 3 razy w okresie trwania umowy.

- Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego sieci elektroenergetycznej uwzględnia się w szczególności:

- wyniki oględzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych,

- zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci,

- dane statystyczne o uszkodzeniach i zakłóceniach w pracy sieci,

- wymagania określone w dokumentacji fabrycznej,

- wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,

- wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonanych zabiegów konserwacyjnych napraw i remontów,

- warunki wynikające z planowanej rozbudowy sieci,

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- warunki ochrony środowiska naturalnego.

III 		Remonty sieci dystrybucyjnej

1.Remonty urządzeń, instalacji i sieci przeprowadza się w terminach i zakresach wynikających z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzględniając spodziewane efekty techniczno-ekonomiczne planowanych remontów na pisemne zlecenie zamawiającego.

IV                  Oględziny, przeglądy, ocena stanu technicznego i remonty instalacji

Wykonawca zamówienia odpowiada za ich należyty stan techniczny, w tym za prawidłowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji, zgodnie z przepisami.

- Oględziny instalacji przeprowadza się nie rzadziej niż 3 razy w okresie trwania umowy  sprawdzając w szczególności:

- stan widocznych części przewodów, izolatorów i ich zamocowania,

- stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu,

- stan osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,

- stan ochrony przeciwporażeniowej,

- gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania,

- stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, a także ich zgodność z dokumentacją techniczną.

- Przegląd instalacji obejmuje w szczególności:

- oględziny

- pomiary i próby eksploatacyjne,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,

- konserwacje i naprawy.

| L | Nazwa urządzenia | Rodzaj pomiarów i prób eksploatacyjnych | Wymagania techniczne | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linia o napięciu znamionowym do 1 kV | Pomiar napięć i obciążeń | Zgodnie z przepisami w sprawie obciążeń prądem przewodów i kabli | Nie rzadziej niż co 3 razy w okresie trwania umowy, w miarę możliwości w czasie największego obciążenia |
|  |  | Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych | Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwporażeniowej | Nie rzadziej niż co 3 razy w okresie trwania umowy lat |