# 10

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# S.02

# Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji

deszczowej CPV-45231300-8

SPIS TREŚCI

- Część ogólna..........................................str.11.

- Materiały................................................str.11

- Sprzęt.....................................................str.13

- Transport................................................str.14

- Wykonanie robót...................................str.14

- Kontrola jakości robót...........................str.16

- Przedmiar i obmiar robót.......................str.17

- Odbiór robót...........................................str.17

- Rozliczenie robót...................................str.18

10. Dokumenty odniesienia.........................str.19

11

# 1.0.CZĘŚĆ OGÓLNA

# 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa i przebudowa ulic Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach. Kanalizacja deszczowa CPV-45231300-8

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej. Długość łączna kanalizacji deszczowej 653.0 metra.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są: roboty obejmujące wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.5. Określenia podstawowe

- Przewód kanalizacyjny – rurociąg służący do bezciśnieniowego transportu ścieków lub wód deszczowych

- Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu

- Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu do kanału

2.0. MATERIAŁY

Wszystkie stosowane materiały do budowy kanalizacji deszczowej powinny mieć:

- Oznakowanie znakiem CE lub deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

12

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych żródłach otrzymania materiałów przed ich dostawą

- Jeżeli projekt lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego żródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego żródła

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Rury kanałowe PVC kanalizacyjne kielichowe łączone na wcisk z uszczelką gumową

2.1.2  Studzienki kanalizacyjne

- połączeniowe wg KB4-4.12.1(6)

- kaskadowe wg KB4-4.12.1(8)

- przelotowe wg KB4-4.12.1(7)

- studzienki uliczne ściekowe wg KB4-8.3.1.10

2.1.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki ( powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm  odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08[20].

2.1.2.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 800 mm odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08[20]

2.1.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.2.1

2.1.2.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako żeliwno-betonowe odpowiadające wymaganiom PN-H- 74051-02[11] klasy D-400

2.1.2.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086[14]

2.1.2.6. Płyta nastudzienna

Płyta nastudzienna o średnicy 1400 mm

2.1.2.7. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 1200mm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego stalą StOS.

2.1.3. Studzienki ściekowe

2.1.3.1. Komorę roboczą studzienki ściekowej wykonać z elementów betonowych dn500

2.1.3.2.Osadnik o wysokości 1,0 metra z rur j.w.

13

2.1.3.3. Dno studzienki z warstwy betonu grubości 12 cm

2.1.3.4. Wpust uliczny

Wpust uliczny z żeliwa klasy C-250 z kratą montowany na zawiasach.

2.1.4.Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia, pospółki lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712[7],PN-B-11111[3],PN-B-1112[4]

2.1.5.Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17].

2.1.6. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-1450[7]

2.2. Składowanie materiałów

2.2.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca  jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do  poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nie utwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na  grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.2.3.Włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg. klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem z innymi frakcjami kruszyw.

- SPRZĘT

Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej:

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0.25m3

- ubijak mechaniczny

- ubijak ręczny

- wciągarka ręczna 3-5T

- samochód dostawczy 0.9T

- samochód skrzyniowy 5T

- samochód skrzyniowy 5-10T

14

- samochód samowyładowczy 5T

- żuraw samochodowy do 4T

- żuraw boczny gąsienicowy do 15T

- ciągnik gąsienicowy 37-40kW

- samochód dłużycowy

- TRANSPORT

4.1.Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przesuwaniem.

4.2.Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Transport włazów kanałowych i wpustów żeliwnych

Włazy kanałowe i wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu a sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5.Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę, który dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków światków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą lub opadami atmosferycznymi powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

15

a)górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

b)powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu

c)w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wode na bezpieczna odległość

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z SST nr S.01

5.3.Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwę podsypki z piasku o grubości 10cm zagęszczoną tak aby uzyskać wskażnik 95%.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Spadki i głębokość ułożenia przewodów określa dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podsypce, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych wykonać za pomocą pierścieni gumowych.

Kąt zawarty miedzy osiami kanałów dopływowego i odpływowego-zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 450 do 900. rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C.

5.4.3.Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne przelotowe wykonywać z profilowaniem kinety, połączeniowe i kaskadowe bez profilowania kinety lecz z osadnikiem o wysokości podanej w dokumentacji technicznej. Studnie z kręgów betonowych dn1200 z płytą nadstudzienną oraz włazami żeliwno-betonowymi klasy D-400. Do regulacji wysokości studni rewizyjnych stosować betonowe pierścienie dystansowe. Przejścia przewodów przez ścianki studzienek wykonywać jako szczelne tulejowe.

5.4.4.Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe wykonywać z elementów betonowych dn500 z osadnikiem H=1.0m bez syfonu z kratą montowaną na zawiasach klasy C-250. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

16

5.4.5.Izolacje

Zewnętrzne powierzchnie ścian studni rewizyjnej i  studzienek ściekowych zaizolować abizolem.

5.5.Obsypka rurociągów

Materiałem obsypki powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiał obsypki powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie zagęszczenia podsypki i obsypki rurociągów w celu osiągnięcia stabilnego posadowienia i pożądanego oparcia bocznego

5.6.Próby szczelności przewodu

Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby prowadzić zgodnie z normą    PN-92/B-10735. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami

- należy zamknąć wszelkie odgałęzienia

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0.5m poniżej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0.5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie 30 minut

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Kontrola,pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić recepturę.

6.1.2.kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02[53],PN-81/B-10725[11] i PN-91/B-10728[13]

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm

17

- badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanału

- sprawdzenie prawidłowości spadku kanału

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów

- badanie wskażników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzędnych posadowienia separatora, studzienek rewizyjnych, ściekowych i pokryw włazowych ora krat

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją i zamarżnięciem

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,

- odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać + 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać –5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku),

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być nie mniejszy niż 0,97 w ciągach pieszo-jezdnych i 85% w terenie zielonym

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +  5 mm.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- dla rurociągów m ( metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

- dla podłoża i obsypki m2 (metr kwadratowy) i grubość warstwy w cm

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przyłączy,

18

- wykonane studzienki kanalizacyjne, oraz ściekowe,

- wykonana izolacja,

- wykonania podsypki i obsypki oraz stanu ich zagęszczenia

- szczelności przewodów

- zasypany zagęszczony wykop

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót

.

8.2. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną

- zbadaniu protokołów odbiorów technicznych częściowych.

- Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który łącznie z protokołami odbiorów częściowych, projektem, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonaną kanalizacją deszczową.

Konieczne jest wykonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odegranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych,  przyłączy i studzienek rewizyjnych oraz ściekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- próba szczelności kanalizacji,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

19

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentację robót stanowią:

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągów, przebudowy gazociągów i sieci cieplnych – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę (Dz.U.z 2003r.Nr120, poz 1133)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyżej, (Dz.U.z 2004r. Nr202, poz2072)

10.2. Normy

1.PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

2.PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

4.BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze

5.PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

6.PN-81/C-89203. Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7.ISO 4435:1991. Rury i łączniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

8.DIN 19534:1992. Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   (PVC-U) z kielichem do połączenia za pomocą elastycznego pierścienia uszczelniającego do kanalizacji podziemnej. Wymiary.

9.DIN 19534:1992. Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   (PVC-U) z kielichem do połączenia za pomocą elastycznego pierścienia uszczelniającego do kanalizacji podziemnej. Wymagania techniczne dostawy.

10.PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.3. Inne dokumenty

- Wytyczne projektowania dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.      Warszawa 1992

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK Warszawa 1994.

20

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# S.03

# Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

# CPV-45231300-8

SPIS TREŚCI

- Część ogólna..........................................str.21.

- Materiały................................................str.22

- Sprzęt.....................................................str.23

- Transport................................................str.23

- Wykonanie robót...................................str.24

- Kontrola jakości robót...........................str.26

- Przedmiar i obmiar robót.......................str.27

- Odbiór robót...........................................str.27

- Rozliczenie robót...................................str.28

10.         Dokumenty odniesienia.........................str.28

21

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa i przebudowa ulic Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach. Budowa i przebudowa wodociągów  CPV-45231300-8.

1.2.Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy i  przebudowy sieci wodociągowych. Całkowita długość sieci 510.5 metra.

1.2.1. Podsypki i obsypki

1.2.2. Demontaż rur stalowych ocynkowanych

1.2.3. Demontaż rur żeliwnych ciśnieniowych .

1.2.4. Demontaż zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową.

1.2.5. Montaż rurociągu z PVC  na ciśnienie PN10 mm wraz z zasuwami odcinającymi z króćcami do zgrzewania, skrzynką, pokrętłem oraz trzpieniem teleskopowym do zasuw.

1.2.6. Montaż hydrantów p.poż. nadziemnych i podziemnych dn80

1.2.7. Oznakowanie, próby szczelności i dezynfekcja wodociągu.

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie są: roboty obejmujące wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.5. Określenia podstawowe

- Sieć wodociągowa – przewód wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody

- Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie.

22

2.MATERIAŁY

Wszystkie stosowane materiały do przebudowy wodociągów powinny mieć:

- Oznakowanie znakiem CE lub deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych żródłach otrzymania materiałów przed ich dostawą.

- Jeżeli projekt lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego żródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego żródła

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Rury przewodowe

Do wykonania sieci zastosować następujące materiały:

- rury ciśnieniowe z PVC kielichowe PN10

2.1.2.Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia, pospółki  lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.1.3. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą ( przepływ wody) należy stosować:

zasuwy żeliwne z uszczelnieniem miękkim zgodnie z projektem z obudową teleskopową i skrzynką uliczna

    - Hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne dn80 z kolanami kielichowo-kołnierzowymi ze stopą oraz skrzynką do hydrantów podziemnych wraz z zasuwami.

2.2. Składowanie materiałów

2.2.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Rury z tworzyw sztucznych PVC  należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładkach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury

23

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.

2.2.2. Armatura przemysłowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.2.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogą być przechowywane na  wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco.

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione..

2.2.4. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

Sprzęt do robót montażowych:

- samochód dostawczy do 0.9t

- samochód skrzyniowy do 5t

- prościarkę do rur PE

- zgrzewarka do rur PE

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenie mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 stopni Celsjusza i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna

24

być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna(<dn32) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3.Transport skrzynek ulicznych.

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową      BN-88/6731-08[16]

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę, który dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków światków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą lub opadami atmosferycznymi powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a)górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

b)powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu

c)w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wode na bezpieczna odległość

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z SST nr S.01

25

5.3.Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwę podsypki z piasku o grubości 10cm zagęszczoną tak aby uzyskać wskażnik 95%.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0.1%. Głębokość ułożenia przewodów określa dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podsypce, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenia rur PVC za pomocą złącz kielichowych z pierścieniem gumowym,  łączenia przyłączy z rur stalowych poprzez kształtki PE/stal. Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach , gdy kąt odchylenia przekracza R=35D dla T=+100C.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30oC.

5.4.3. Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą należy zainstalować zgodnie z projektem w węzłach połączeniowych.

5.4.4. Hydrant przeciwpożarowy.

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne montować zgodnie z projektem.

5.4.5.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Materiałem obsypki powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiał obsypki powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie zagęszczenia podsypki i obsypki rurociągów w celu osiągnięcia stabilnego posadowienia i pożądanego oparcia bocznego

5.4.7.Opis wykonania

Istniejącą sieć wodociągową w ulicy Sikorskiego na odcinku Popiełuszki-Gdańska przewidziano do likwidacji. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PVC kielichowych z uszczelką gumową PN10 wraz zasuwami odcinającymi, skrzynką, pokrętłem oraz trzpieniem teleskopowym do zasuw na przewodach sieciowych i przyłączach oraz montaż hydrantów nadziemnych i podziemnych o średnicy 80 mm z kolanem kielichowo-kołnierzowym ze stopą oraz  skrzynką do hydrantów podziemnych. Przewody po zmontowaniu i wykonaniu próby ciśnieniowej oznaczyć taśmą z PVC metalizowaną na wysokości 30 cm ponad rurociągiem. Końcówki taśmy

26

łączyć trwale z elementami stalowymi sieci. Połączenia z istniejącymi przyłączami za pomocą nawiertek oraz kształtek adaptacyjnych.

Położenie elementów uzbrojenia oznakować tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 na ścianach budynków. Wodociąg po wykonaniu przedmuchać powietrzem oraz poddać próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości na ciśnienie Pprób=1,5*Prob. przez co najmniej 1 godzinę zgodnie z PN-B-10725/1981 przy udziale przedstawiciela PWiK. Następnie wodociąg wypłukać i zdezynfekować roztworem wapna chlorowanego lub podchloranu sodu. Czas trwania dezynfekcji minimum 24 godziny. Po dezynfekcji wodociąg wypłukać oraz wykonać analizę wody w celu stwierdzenia przydatności do picia. Przed zasypaniem zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłosić do odbioru kompetentnym służbom PWiK. Całość prac montażowych wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728[13]

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zlaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego  spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

27

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +5cm

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać +3cm

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10cm

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +5cm

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10cm

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym punkcie przekroczyć +5cm

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- Dla przewodu - m(metr) wykonanego i odebranego przewodu

- Dla podłoża i obsypki – m2(metr kwadratowy) i grubość warstwy w mm

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wymianą linii wodociagowej, a mianowicie:

-przygotowanie podłoża

-roboty montażowe wykonania rurociągów

-oznakowanie, próby szczelności oraz dezynfekcja przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu  podlega:

-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych)

28

-badanie szczelności całego przewodu(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

-badania jakości wody

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odegranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanego i odebranego  wodociągu obejmuje:

-dostawę materiałów

-przygotowanie podłoża

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia

-wykonanie zabezpieczeń przewodu

-przeprowadzenie próby szczelności

-oznakowanie przewodów

-przeprowadzenie dezynfekcji przewodów

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

-pomiary i badania

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentację robót stanowią:

- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągów, przebudowy gazociągów i sieci cieplnych – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę (Dz.U.z 2003r.Nr120, poz 1133)

29

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyżej, (Dz.U.z 2004r. Nr202, poz2072)

10.2. Normy

  - PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen(PE). Część 1: Wymagania ogólne

  - PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen(PE). Część 2: Rury

  - PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen(PE). Część 3: Kształtki

  - PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

  - PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.Wymiary

  - PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

  - PN-76/C-89202 Kształtki z pieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych

  - PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

  - PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

  - PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów

  - PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

10.3. Inne dokumenty

1.Wytyczne projektowania dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.      Warszawa 1992

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK Warszawa 1994.

30

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# S.04

# Roboty budowlane w zakresie budowy gazociągów

# CPV-45231220-3

SPIS TREŚCI

- Część ogólna..........................................str.31.

- Materiały................................................str.32

- Sprzęt.....................................................str.33

- Transport................................................str.33

- Wykonanie robót...................................str.34

- Kontrola jakości robót...........................str.36

- Przedmiar i obmiar robót.......................str.37

- Odbiór robót...........................................str.37

- Rozliczenie robót...................................str.38

10.         Dokumenty odniesienia.........................str.38

31

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa i przebudowa ulic Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach.

Przebudowa gazociągów CPV-45231220-3.

1.2.Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy gazociągów  w ulicy Sikorskiego w Bartoszycach. Całkowita długość 238.0 metrów

1.2.1. Podsypki i obsypki .

1.2.2. Montaż gazociągów z rur polietylenowych PE 80 SDR 17.6 i SDR 11 wraz z włączeniem do istniejących gazociągów.

1.2.3. Wykonanie rur ochronnych wraz z sączkami węchowymi.

1.2.4. Oznakowanie, próby szczelności gazociągów.

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie są: roboty obejmujące wykopy, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.5. Określenia podstawowe

- Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych

- Przyłącze gazowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia gazu do instalacji gazowej w obiekcie.

32

2.MATERIAŁY

Wszystkie stosowane materiały do przebudowy gazociągów powinny mieć:

- Oznakowanie znakiem CE lub deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych żródłach otrzymania materiałów przed ich dostawą.

- Jeżeli projekt lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego żródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego żródła

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Rury przewodowe

Do wykonania sieci przyłączy zastosować następujące materiały:

-sieci – rury polietylenowe PE 80 SDR 17.6

-przyłącza - rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE  80 SDR11

2.1.2.Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia, pospółki  lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.1.3. Rury ochronne

Jako rury ochronne należy stosować rury stalowe przewodowe z sączkami węchowymi oraz skrzynkami ulicznymi.

2.2. Składowanie materiałów

2.2.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Rury z tworzyw sztucznych  PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładkach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury

nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.

2.2.2. Armatura przemysłowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

33

2.2.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogą być przechowywane na  wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco.

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione..

2.2.4. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka gazociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

Sprzęt do robót montażowych:

- samochód dostawczy do 0.9t

- samochód skrzyniowy do 5t

- prościarkę do rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE

- ubijak ręczny

- spawarka spalinowa 300A

- sprężarka przewożna spalinowa 5 m3/min

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenie mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 stopni Celsjusza i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna

34

być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna(<dn32) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3.Transport skrzynek ulicznych.

Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową      BN-88/6731-08[16]

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę, który dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków światków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą lub opadami atmosferycznymi powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a)górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

b)powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu

c)w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wode na bezpieczna odległość

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z SST nr S.01

35

5.3.Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwę podsypki z piasku o grubości 10cm zagęszczoną tak aby uzyskać wskażnik 95%.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0.1%. Głębokość ułożenia przewodów określa dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

- Przewód powinien być tak ułożony na podsypce, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno tak, aby rura nie zmieniła położenia.

- Połączenia rurociągów z rur PE80 SDR17.6 wykonywać za pomocą zgrzewania czołowego, przyłącza z rur PE80 SDR11 o połączeniach zgrzewanych elektrooporowo.

- Połączenia z istniejącymi gazociągami dokonać za pomocą kształtek adaptacyjnych PE/stal. Włączenia do istniejących gazociągów za pomocą balonów wprowadzonych poprzez króciec stalowy dn50 zaślepiony po zakończeniu prac oraz prze zamknięcie kurków głównych na przyłączach do budynków.

- Zmiany trasy przewodów gazowych wykonywać przy wykorzystaniu kolan systemowych oraz przy pomocy minimalnego promienia gięcia R=35D dla t=100C.

- Odgałęzienia do istniejących przyłączy wykonać trójnikami siodłowymi.

- Przejścia gazociągów przez projektowaną ulicę oraz w skrzyżowaniach z istniejącą kanalizacją sanitarną należy zabezpieczyć rurami ochronnymi z rurą wydmuchową dn50 zakończoną skrzynką żeliwną. Miejsca lokalizacji sączków węchowych oznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ogrodzeniach posesji.

- Skrzyżowania z istniejącymi przewodami energetycznymi telekomunikacyjnymi zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT dn160 L=4.0m

- Trasę przewodów gazowych oznaczyć taśmą ostrzegawczą perforowaną koloru żółtego z nadrukiem GAZ i numerem telefonu pogotowia gazowego układaną 40cm nad gazociągami. Tuż nad rurociągami montować przewód lokalizacyjny DY 1.5mm2. Rodzaj nadruku i perforacji na taśmie ostrzegawczej oraz czynnika lokalizacyjnego określony jest w zakładowej normie ZN-G-3002.

- Po zmontowaniu gazociągów, przed ich zasypaniem należy przedmuchać je sprężonym powietrzem, poddać próbie wstępnej szczelności o oznaczeniem złączy. Ciśnienie próby szczelności gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia wynosi 0.4Mpa przez okres 24 godzin. Ppr=0.4Mpa. Próby wykonać zgodnie z               PN-EN 12327:2004.

36

5.4.3.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Materiałem obsypki powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiał obsypki powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie zagęszczenia podsypki i obsypki rurociągów w celu osiągnięcia stabilnego posadowienia i pożądanego oparcia bocznego

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728[13]

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zlaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego  spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +5cm

37

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać +3cm

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10cm

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +5cm

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10cm

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym punkcie przekroczyć +5cm

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- Dla przewodu - m(metr) wykonanego i odebranego przewodu

- Dla podłoża i obsypki – m2(metr kwadratowy) i grubość warstwy w mm

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową gazociągów, a mianowicie:

-przygotowanie podłoża

-roboty montażowe wykonania rurociągów

-oznakowanie, próby szczelności  przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu  podlega:

-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych)

-badanie szczelności całego przewodu(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

38

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odegranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanego i odebranego  gazociągu obejmuje:

-dostawę materiałów

-przygotowanie podłoża

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia

-wykonanie zabezpieczeń przewodu

-przeprowadzenie próby szczelności

-oznakowanie przewodów

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

-pomiary i badania

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentację robót stanowią:

- Projekt budowlany  kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągów, przebudowy gazociągów i sieci cieplnych – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę (Dz.U.z 2003r.Nr120, poz 1133)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyżej, (Dz.U.z 2004r. Nr202, poz2072)

39

10.2. Normy

- PN-EN 1594:2006 – Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 1775:2001 – Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze <5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

- PN-EN 12007-1:2004 – Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne.

- PN-EN 12007-2:2004 – Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie).

- PN-EN 12007-3:2004 – Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie. Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali.

- PN-EN 12327:2004 – Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 12732:2004 – Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne.

10.3. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK Warszawa 1994.

40

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# S.05

# Roboty grzewcze

# CPV-45232141-2

SPIS TREŚCI

1.         Część ogólna..........................................str.41.

2.         Materiały................................................str.41

3.         Sprzęt.....................................................str.42

4.         Transport................................................str.43

5.         Wykonanie robót...................................str.43

6.         Kontrola jakości robót...........................str.49

7.         Przedmiar i obmiar robót.......................str.51

8          Odbiór robót...........................................str.51

9.         Rozliczenie robót...................................str.52

10.       Dokumenty odniesienia.........................str.52

41

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa i przebudowa ulic Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach. Roboty grzewcze CPV-45232141-2.

1.2.   Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy i  przebudowy sieci cieplnych . Całkowita długość sieci 136.5 metra.

1.2.1. Podsypki i obsypki

1.2.2. Demontaż rur stalowych wraz z ich izolacją

1.2.3. Demontaż kanałów łupinowych

1.2.4. Montaż rurociągów z rur preizolowanych

1.2.5. Próby szczelności i uruchomienie sieci cieplnych.

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie są: roboty obejmujące wykopy, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych względnie opadowych, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.5. Określenia podstawowe

- Sieć cieplna – przewody wraz z niezbędnym uzbrojeniem służące do transportu nośnika ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

- Przyłącze cieplne – przewody przeznaczone do doprowadzenia nośnika ciepła do instalacji grzewczej w obiekcie.

2.MATERIAŁY

Wszystkie stosowane materiały do przebudowy wodociągów powinny mieć:

- Oznakowanie znakiem CE lub deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych żródłach otrzymania materiałów przed ich dostawą.

- Jeżeli projekt lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić

42

- Inżyniera o swoim wyborze. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego żródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji materiał z innego żródła

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Rury przewodowe

Do wykonania sieci  zastosować następujące materiały:

- - rury i kształtki preizolowane o konstrukcji zespolonej (związanej)

- 2.1.2.Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia, pospółki  lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.1.3. Rury osłonowe

Rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

2.2. Składowanie materiałów

2.2.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i odkształceniom miejscowym. Należy układać je na podkładach o odpowiedniej szerokości, rozmieszczonych w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia używać taśm o szerokości min. 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin itp.

Kształtki należy składować wg asortymentu i wymiarów na równych powierzchniach, np. drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się jak największą powierzchnią.

Izolacja cieplna na końcach rur i elementów powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem, a końce rur przewodowych zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich wnętrza.

2.2.2. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

43

- TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenie mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

4.2. Transport kształtek

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki  transportowane luzem powinny

być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową      BN-88/6731-08[16]

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę, który dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków światków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą lub opadami atmosferycznymi powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a)górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren

b)powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu

44

c)w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wode na bezpieczna odległość

5.2 Roboty ziemne

Wykopy powinny być wykonane zgodnie z SST nr S.01

5.3.Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwę podsypki z piasku o grubości 10cm zagęszczoną tak aby uzyskać wskażnik 95%.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0.1%. Głębokość ułożenia przewodów określa dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przed montażem rury i elementy powinny być poddane ogólnej kontroli zewnętrznej – czy mają wymaganą jakość techniczną.

Przewody układa się ze spadkiem zgodnym z projektem, umożliwiającym odwodnienie sieci.  Spadek nie powinien być mniejszy niż 3 %o W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie rurociągów bez spadków, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia sieci.

Przy dopasowaniu długości rur, cięcie rur należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury osłonowej oraz przewodów systemu alarmowego.  Długość odsłoniętego nieizolowanego końca rury przewodowej powinna być odpowiednia do konkretnego rodzaju złącza.

Rodzaje łączenia rur

rury stalowe – przez spawanie łukowe lub gazowe

Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie należy je ułożyć na tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój minimalny 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych niż co 2 ÷ 3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu bezpośrednio na podsypce, powinna ona być zniwelowana i mieć grubość co najmniej 10 cm.

Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i powrotny), przy czym zaleca się układanie ich jeden obok drugiego, rurociąg zasilający powinien znajdować się z prawej strony, patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym. W przypadku konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim,

45

rurociąg zasilający powinien znajdować się na górze, z zachowaniem odległości między nimi jak w projekcie technicznym i wytycznych producenta rur.

Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w odstępie co najmniej 0,15 m, przy   średnicach > 200mm co najmniej 0.25m

Przed przystąpieniem do spawania wykonawca opracowuje i uzgadnia niezbędne procedury spawania oraz specyfikacje procedur  spawania jak w PN-EN 288.

Do spawania stalowych rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w szczególności metodę TIG (wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), metodą E (elektrodami otulonymi) oraz metodą TIG/E (przetopienie metodą TIG, wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur o grubości ścianki poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania gazowego, a przy większych grubościach ścianek dla spawania gazowego należy uzyskać akceptację właściciela sieci.

Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Powinny one posiadać ważne atesty i świadectwa jakości. Elektrody otulone  przechowuje się w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

Prace spawalnicze można prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyżej 5oC, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s (dla elektrod otulonych 10 m/s).

Stanowisko spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.

Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do wykonania złącza, tj. mufy, tuleje, rękawy, opaski, pierścienie zostały nasunięte na przewidziane do łączenia elementy

Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych do połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć natychmiast po zakończeniu spawania.

Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy zapewnieniu, że opuszczanie sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu połączenia nie zostaną uszkodzone.

Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być większe niż 3o dla DN  20 ÷ 250, 2,5o dla DN 300 ÷ 350, 1,5o dla DN 400, 1o dla DN 500, 0,8o dla DN 600.

Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817 i wynosić h  0,3  grubości ścienki, nie więcej niż 1 mm

Końce stalowych rur przewodowych muszą być oczyszczone do połysku z rdzy, farby, tłuszczu, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. Klasa stpnia korozji nie może przekroczyć klasy C wg ISO 8501-1.

Wszystkie szwy wykonane metodą spawania wykonuje się w dwóch warstwach – ściegach: warstwie przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwie lica spoiny. Spoina, niezależnie od gatunku stali powinna być wykonywana bez przerw innych niż koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

46

Przed wykonaniem spoiny właściwej wykonuje się sczepianie rur spoinami punktowymi o całkowitej długości co najmniej 25% obwodu rury (dla DN < 150 5-krotność grubości ścianki, dla DN > 150 15-krotność grubości ścianki rury).

Po zakończeniu spawania spawacz oznacza spoinę w sposób trwały swoimi znakami.

Niedopuszczalne jest wymuszone chłodzenie spoiny.

Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W3 lub klasa średnia wg PN-EN 25817.

Spoiny pokrywa się powłokami izolacyjnymi antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie kompletu wymagań przy wykonaniu zespołu złącza, w tym za zastosowanie odpowiednich materiałów, narzędzi oraz odpowiednie przeszkolenie monterów w zakresie wykonania złącza danego systemu.

Konstrukcja zespołu złącza sieci podziemnej powinna zapewniać spełnienie wymagań PN-EN 489.

Montaż zespołu złącza powinien być przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, lub pod namiotem.

W przypadku wystąpienia zawilgocenia izolacji, należy odcinek mokry lub zawilgocony precyzyjnie wyciąć, zwracając uwagę, by nie uszkodzić przewodów alarmowych, rury przewodowej i osłonowej.

Z płaszcza osłonowego rur i elementów na odcinku co najmniej 20 cm od zakończenia mufy zespołu złącza usunąć wszelkie etykiety i nalepki.

Próbę szczelności i izolację cieplną powinno się wykonać tego samego dnia co zespół złącza.

Osłony, które nie są wykonywane z podwójnym uszczelnieniem (dwie niezależne i wykonywane osobno metody uszczelnienia), powinny być poddawane próbie szczelności.

Rurociągom poddawanym stałemu zewnętrznemu ciśnieniu wody należy zapewnić szczelność poprzez wybór specjalnych muf, podwójne uszczelnienie, poszerzony zakres kontroli wykonania, zastosowanie systemu alarmowego.

Elementy zespołu złącza należy utrzymywać opakowane aż do ostatniej chwili przed montażem, a w trakcie montażu powinny być czyste, suche i odtłuszczone, mieć usuniętą warstwę utlenioną,.

Prace montażowe osłon zespołu złącza korzystnie jest wykonywać w temperaturze powyżej 10oC. Przy niższych temperaturach elementy należy odpowiednio podgrzać (tworzywa sztuczne).

Podczas montażu muf typu „składanego” należy zwrócić uwagę na wykonanie   czynności montażowych:

-prawidłowe ułożenie elementów mufy na końcach łączonych rur oraz precyzyjne ułożenie taśmy uszczelniającej mufy

Wykonywanie kształtek na placu budowy należy ograniczyć do minimum.

Kształtki wykonywane na placu budowy powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kształtkom produkowanym w warunkach przemysłowych.

Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów należy opracować dokumentację powykonawczą sieci, która będzie zawierała, oprócz informacji wymaganych odrębnymi przepisami, współrzędne położenia rurociągów i elementów takich jak:

47

- zmiany kierunku sieci

- złącza

- odgałęzienia

- skrzyżowania z innymi sieciami i kablami

5.4.3.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Przed zasypaniem wykopów rurociągi należy poddać ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony inwestora i wykonawcy polegającej na:

- dokonaniu odbioru zespołów złączy, w tym odbioru instalacji alarmowej

- dokonaniu odbioru   wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem sieci, w tym w zakresie rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych

- sprawdzeniu, czy odległość pomiędzy rurociągami mierzona na poziomie ich osi jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem, lecz nie mniejsza niż 15 cm.

- sprawdzeniu, czy materiał zasypki, do umieszczenia wokół rurociągu ma wymagany skład odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką,

- usunięciu  z wykopów wszelkich zanieczyszczeń i przekazaniu odpadów z tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. do innego zagospodarowania lub utylizacji.

Potwierdzeniem tych czynności powinien być odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie zagęszczania – powyżej strefy rurociągu (tarcia).

Wymagania stawiane zasypce w strefie tarcia:

- wielkość ziaren:  16 mm, w tym max 3 % wagowo o wielkości  0,02 mm

- czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu oraz resztek roślin

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącza

- tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym stopniu, przy minimalnym zużyciu energii

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli itp. powinien być zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie mieć taką samą nośność jak ma grunt poza wykopem.

W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na określenie parametrów tarcia.

W strefie zagęszczania wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy – bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu.

Wykopy zasypuje się warstwami, każda warstwa powinna być zagęszczona przed położeniem następnej. Grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym < 30 cm, przy ręcznym < 15 cm.

Materiały zasypki powinny być zasypywane małymi porcjami. Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu wywrotki.

48

Podsypką w strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka powinna tworzyć równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów.

Przestrzeń wokół rurociągów, w t.zw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną zasypką na wysokość co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie wykonuje się warstwami, które należy zagęszczać. Zasypka musi zapewniać pełne podparcie rurociągów, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania można zasypkę podlewać wodą.

Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykonywaniu t.zw. strefy zagęszczania.

Ostatnia warstwa – strefa nawierzchniowa, powinna być wykonana w sposób odpowiedni do przewidywanej nawierzchni.

Wykonanie każdej warstwy zasypowej podlega badaniom i odbiorowi częściowemu sieci.

Przed zasypaniem rurociągu w obszarze kształtek (łuków i trójników) należy sprawdzić, czy rozmiar wykopu i położenie rurociągu pozwalają na projektowane przemieszczanie się rurociągu oraz sprawdzić zgodność z projektem: położenia rurociągu, wymiaru poduszek kompensacyjnych – piankowych, z piasku lub innych. Przed zasypaniem rurociągu w obszarze armatury należy sprawdzić jej prawidłowe działanie.

5.4.4.Uruchamianie sieci

Przed uruchomieniem sieci wykonawca powinien przeprowadzić czyszczenie oraz wszystkie niezbędne kontrole.

Zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu montażu wykonawca powinien utrzymywać wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia konieczności czyszczenia, można je wykonać metodą przepłukania strumieniem wody wg PN-M-34031.

Rozruch sieci t.zw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurą przewodową spełniającą wymagania PN-M-34031 należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań i odbioru końcowego sieci.

5.4.5. Opis wykonania

Zaprojektowano przebudowę rurociągów sieci cieplnych  w technologii rur preizolowanych o średnicach, rzędnych, spadkach, długościach i oznaczeniach jak na rysunkach. Rurociągi należy układać z wykorzystaniem tzw. elastycznego kąta gięcia przewodów oraz max kąta odchylenia, który może być przeniesiony przez mufę stalową. Rury należy łączyć przez spawanie łukowe lub gazowe. Po wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości poprzez wykonanie próby radiograficznej zgodnie z wymaganiami użytkownika oraz wykonanie próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie ppr= 2.4Mpa. W razie wykrycia niedopuszczalnych wad – wadliwe złącza wyciąć i wykonać nowe. Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności rur można przystąpić do zakładania muf.

Odgałęzienie z sieci dn200 do węzła cieplnego w budynku nr 2 wykonać za pomocą odgałęzień teowych 315/200 oraz kolan odgałężnych 200 45 stopni.

Przejścia przez ściany budynków i komór cieplnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi.

49

Połączenie z siecią tradycyjną (kanałową) wykonać za pomocą rur zakończeniowych. Koniec kanału łupinowego należy zamurować.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Badania przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonanych wykopów przez dostępem osób niepowołanych.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopów i ich zgodności z normą PN-B-06050 z uwzględnieniem  sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, poszerzeń dla wykonania studzienek oraz złączy elementów rurowych, sprawdzenia podłoża (podsypki) i jego grubości oraz zagęszczenia, wielkości i kierunków spadków dna.

Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (podpór stałych, studzienek, fundamentowania podpór nadziemnych itp.)

Badania w zakresie układania rurociągów, w tym:

- kontrola ciągłości systemu alarmowego każdego elementu przed ułożeniem w wykopie

- kontrola czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych

- kontrola przygotowania elementów do połączenia ze sobą

- kontrola odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.)

- kontrola wymaganego wydłużenia montowanych sekcji podczas montażu rurociągów montowanych w technologii z podgrzewaniem wstępnym

- przy zastosowaniu kompensatorów t.zw. jednorazowego działania: – blokowanych przez spawanie - kontrola zgodności z projektem wymiarów i jakości spoin blokujących ; o konstrukcji samoblokującej się – kontrola prawidłowości blokady kompensatorów.

Badania wykonania połączeń przez spawanie lub lutospawanie:

- kontrola zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów z wymaganiami technologii

- sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin sczepnych i ich wymiarów

- kontrola stanowiska do wykonania połączeń spawanych lub lutospawanych oraz warunków atmosferycznych

- sprawdzenie uprawnień osób wykonujących połączenia spawane czy lutospawane

- bieżąca kontrola łączenia rurociągów spawanych lub lutospawanych pod kątem zgodności jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami

- badanie gotowych spoin przez oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970

- ustalenie klasy wadliwości spoiny na podstawie PN-M-69775 (dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg PN-EN 25817) ze szczególnym uwzględnieniem

50

- maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych

- badanie radiograficzne połączeń spawanych zgodnie z PN-M-69770 – zakres badań obejmuje:

- 10% wszystkich spoin w miejscach dostępnych

- 50% spoin w miejscach trudno dostępnych

- 100% spoin w miejscach niedostępnych

- 100% spoin w złączach naprawianych

Badania wykonania innych rodzajów połączeń (rozłącznych i nierozłącznych) rurociągów obejmują:

- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów z wymaganiami technologii wykonania połączeń określonego typu

- kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia

- badania kompletnego połączenia pod kątem zgodności z wymaganiami norm, instrukcji, certyfikatów, atestów

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) powinna uwzględniać następujące warunki:

- badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu przeprowadza się po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy, przed osłonięciem wszystkich elementów nie wykonanych w technologii preizolowanej, a spawanych do rurociągów (armatura, kompensatory itp.)

- dla odcinków sieci z rurą przewodową wykonywaną wg PN-M-34031 (wysokoparametrowych) badanie szczelności w stanie zimnym przeprowadza się wg tej normy

Badania w zakresie izolacji połączeń elementów preizolowanych

- sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni połączeń spawanych lub lutospawanych i ich okolic do położenia powłok zabezpieczających (antykorozyjnych)

- sprawdzenie jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni spoin i w ich okolicy z pomiarem grubości powłoki

- sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania komponentów o ograniczonym okresie trwałości

- kontrola ciągłości systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji każdego połączenia elementów oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci

Badanie w zakresie zasypywania rurociągów

- sprawdzenie protokołów odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów odbiorów częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na danym odcinku sieci

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych

- sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane i przeszkody terenowe

- sprawdzenie oczyszczenia wykopów z wszelkiego rodzaju pozostałości po montażu, mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci

- sprawdzenie grubości warstw zasypowych i prawidłowości układania taśm ostrzegawczych.

51

Badanie czystości rurociągów poprzez kontrolę czystości montowanych elementów w czasie całego cyklu wykonywania sieci, a także przez sprawdzenie skuteczności przedmuchania lub płukania rurociągu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust wody z napełnionego rurociągu w wybranych punktach odwodnień sieci i ocenę czystości pobranych próbek.

Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg PN-M-34031 polega na ocenie działania poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz instalacji alarmowej

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +5cm

-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1m

-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać +3cm

-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10cm

-różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie +5cm

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10cm

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym punkcie przekroczyć +5cm

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- Dla przewodu - m(metr) wykonanego i odebranego przewodu

- Dla podłoża i obsypki – m2(metr kwadratowy) i grubość warstwy w mm

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową sieci cieplnych a mianowicie:

-przygotowanie podłoża

-roboty montażowe wykonania rurociągów

-próby szczelności oraz dezynfekcja przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

52

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu  podlega:

-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych)

-badanie szczelności całego przewodu(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odegranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanego i odebranego  ciepłociągu obejmuje:

-dostawę materiałów

-przygotowanie podłoża

-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia

-wykonanie zabezpieczeń przewodu

-przeprowadzenie prób szczelności

-uruchomienie sieci cieplnych

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

-pomiary i badania

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentację robót stanowią:

- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej, budowy i przebudowy wodociągów, przebudowy gazociągów i sieci cieplnych – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie

53

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę (Dz.U.z 2003r.Nr120, poz 1133)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyżej, (Dz.U.z 2004r. Nr202, poz2072)

10.2. Normy

| PN-EN 253:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| --- | --- |
| PN-EN 288-1:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem |
| PN-EN 288-2:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania łukowego |
| PN-EN 288-3:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania łukowego stali |
| PN-EN 288-5:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych materiałów do spawania łukowego |
| PN-EN 288-6:1999 | Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki |
| PN-EN 448:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu |
| PN-EN 488:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |
| PN-EN 489:1999 | System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu |
| PN-EN 970:1999 | Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne |
| PN-EN 25817:1997 | Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomów jakości wg niezgodności spawalniczych |
| PN-EN 26520:1997 | Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami |
| PN ISO 4200:1998 | Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę długości |
| PN ISO 6761:1996 | Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania |
| PN-90/B-01421 | Ciepłownictwo. Terminologia |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-10405:1999 | Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-72/M-69770 | Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania |
| PN-87/M-69772 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów |
| PN-85/M-69775 | Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych |
| PN-89/M-69777 | Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych |

10.3. Inne dokumenty

1.Wytyczne projektowania dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.      Warszawa 1992