# SST-T-001       PRZEBUDOWA  SIECI  TELEKOMUNIKACYJNEJ

### CPV 45232000-2

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową i przebudową ul. Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach

1.2	Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej  wymienionych w pkt. 1.1  i obejmują:

- przebudowie słupa telekomunikacyjnego

- na wymianie jednego przyłączą abonenckiego

- przewieszeniu jednego przyłącza abonenckiego

- zabezpieczeniu 2 kabli telekomunikacyjnych rurą Arot 110 PS

1.4	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, SST

i poleceniami Inżyniera.

2.	MATERIAŁY

2.1	Wymagania ogólne stosowania materiałów

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych muszą posiadać atesty wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.	Materiały gotowe

2.2.1.	Kable

Typ kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową uzgodnioną z TP S.A. Obszar Sieci w Olsztynie. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone w normie PN-76/D-79353 zależą od średnicy kabla i jego powłoki. Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami:

- nazwą i znakiem fabrycznym producenta

- strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu

Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka , na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar oraz producent.

3.	SPRZĘT

3.1	Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terenie przewidzianym kontraktem.

3.2.	Sprzęt do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych

Wykonawca przystępujący do wykonywania budowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- samochód skrzyniowy,

- koparko spycharka,

- przyczepa kablowa,

- żuraw samochodowy

- megaomomierz,

- mostek kablowy,

4.	TRANSPORT

4.1	Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2	Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do budowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- przyczepa do przewozu kabli

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót

Kolidujący z projektowaną drogą słup telekomunikacyjny wraz z kablami należy przebudować z zachowaniem następującej kolejności robót:

- wybudować nowy słup telekomunikacyjny

- podwiesić na  nowo wybudowany słup odpowiednie odcinki kabli celem przełączenia

- wykonać przełączenie istniejących traktów kablowych

- zlikwidować kolidujące ciągi kablowe wraz ze starym słupem

Na ul. Armii Krajowej należy zabezpieczyć dwa istniejące w ziemi  kable telekomunikacyjne poprzez nałożenie na nie rur dwudzielnych Arot 110PS o dł. odpowiednio 6,0 m i 7,5 m.

Roboty należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.1.2	Telekomunikacyjne kable miejscowe

5.1.2.1	Uwagi ogólne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych, określają szczegółowo normy zakładowe ZN-96 TP S.A.-011, ZN-96 TP S.A.-012, ZN-96 TP S.A.-017, ZN-96 TP S.A.-020, ZN-96 TP S.A.-021, ZN-96 TP S.A.-022, ZN-96 TP S.A.-023, ZN-96 TP S.A.-027, ZN-96 TP S.A.-029, ZN-96 TP S.A.-030, ZN-96 TP S.A.-031, ZN-96 TP S.A.-041.

5.1.2.2	Podwieszenie kabli

Kable telekomunikacyjne w kanalizacji kablowej winny być podwieszone jak pokazano w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie kable symetryczne winny być oznakowane opaskami wg BN-78/3233-13 zawierającymi numer kabla  wg ZN-96/TP S.A. -22.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1	Zasady wykonania kontroli robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową.

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i  terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela operatora sieci. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji.

6.2	Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

- montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,

- wymiarów,

- materiałów,

- poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne zgodnie z Dokumentacją Projektową na zgodność z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 dla kabli symetrycznych .

6.3	Ocena wyników badań.

Przedstawioną do odbioru przebudowaną sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST dały dodatni wynik.

7.	OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest km.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Po wykonaniu robót opisanych w SST w celu przekazania ww elementów do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokół odbioru robót dokonanego z operatorem sieci telekomunikacyjnym

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1	Normy

- BN-76 8984-09 - Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

- ZN-96 TP S.A. - 004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 010 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 015 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 018 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 019 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 020 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 021 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 025 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 028 – Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 029 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 030 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 031 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 032 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 033 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 034 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 035 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonencki i sieć przyłączeniowa. 
Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 036 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 037 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

10.2	Inne dokumenty polskie

- Ustawa z dnia 23.11.1990 r. o łączności (Dz.U. nr 86, poz.504)

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w
 	sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
 	montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dnia10 kwietnia 1972 r.).