F.D.U.B. EuroProjekt 32-014 Brzezie nr 407 k/Krakowa Tel.508-315-015 e-mail: europrojektsc@wp.pl

##### TEMAT: Dokumentacja z przeprowadzonych badań konserwatorskich budynku przeznaczonego na cele użytkowe położonego w Bartoszycach przy ulicy Hubalczyków 2 na działce nr 51/4 obręb 4. ##### OBIEKT: Budynek położony jest w miejscowości Bartoszyce przy ulicy Hubalczyków 2 ##### na działce nr 51/4 obręb nr 4 województwo warmińsko-mazurskie. ##### INWESTOR: Gmina Miejska Bartoszyce ul. Monte Cassino 1 kod.11-200 Bartoszyce.. ##### Opis:; ##### Nazwisko ; Imię ; Uprawnienia:; ##### Data:; ##### Podpis:. ##### Opracował:. ##### Opracował: ..

##### Opracowano w 4 kpl. + 1 archiwalny elektroniczny Brzezie k/Krakowa – grudzień 2015 r.

Dokumentacja z przeprowadzonych badań  konserwatorskich  budynku przeznaczonego  na cele użytkowe położonego w  Bartoszycach  przy ulicy Hubalczyków 2 na działce  nr 51/4 obręb 4.

Opracował :

# EuroProjekt

FIRMA  DORADCZO   USŁUGOWA  BUDOWNICTWA

32-014 Brzezie 407

SPIS TREŚĆI:

- Przedmiot, cel i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Zakresem badań  konserwatorskich będzie wykonanie:

  - Określenie zabytku jego lokalizacji oraz jego historii i funkcji, użytych do jego wykonania materiałów, zastosowanych technologii przy uwzględnieniu dotychczasowych przekształceń.

  - Opis i analizę stanu zachowania zabytku z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń,

  - Stworzenie dokumentacji fotograficznej zabytku wykonanej w kolorze, na papierze fotograficznym.

  - Sformułowanie wyników badań w formie opisowej, obejmujących analizę materiałów                  i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych dokonanych na podstawie:

- wykonanych odkrywek sondażowych.

- pobranie próbek z miejsc objętych analizą z zachowaniem zasad:

- próbki pobrano  jak najmniejsze przy zachowaniu zasady nieingerencji w formy  detalu architektonicznego,

-pobrane próbki pozwoliły na określenie cech charakterystycznych obiektu,

-pobrane próbki rozpatrywano jako formy i stopnie zaawansowania destrukcji oraz wszystkie rodzaje występujących materiałów,

-odkrywki obrazują w sposób czytelny układ warstw malarskich,

  - Graficzne przedstawienie chronologicznego  układu warstw.

  - Przedstawienie dokładnej lokalizacji wykonania odkrywek i pobrania próbek do badań.

Kolorowe fotografie odkrywek , na papierze fotograficznym, łącznie z miejscami pobrania próbek  opisanych i zarejestrowanych  na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.

  - Analiza warstw i określenie pierwotnej  kolorystyki i badanych elementów w systemie NCS.

  - Sformułowanie wytycznych konserwatorskich w formie opisowej. Wykonane sprawozdanie  zostanie  przekazane  Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Inwestor udostępnił następujące dokumenty :

- Inwestor przedstawił  pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Olsztynie                  z dnia 13  marca 2015 roku dotyczące zaleceń modernizacyjnych dla  budynku  położonego  przy ulicy Hubalczyków 2 w Bartoszycach.

- Program funkcjonalno-użytkowy budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach wykonany  w dniu 22 czerwca 2015 roku.

- Raport z ,,Wyceny nieruchomości budynku przy ulicy Hubalczyków 2 w Bartoszycach” wykonany w  marcu 1993 roku.

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: wykonanie badań konserwatorskich, które będą niezbędne przy wykonywaniu dokumentacji budowlanej w zakresie modernizacji oraz termomodernizacji  budynku położonego  przy ulicy Hubalczyków 2 w Bartoszycach z przeznaczeniem na cele użytkowe.

Na przeprowadzenie badań  konserwatorskich  zostało wydane pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.  Nr pozwolenia 862  z dnia 20 listopada 2015 rok.

Budynek objęty jest prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt 1  ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie decyzji W-MWKZ z dnia 11 kwietnia.1985 r. wpisującej obiekt do rejestru zabytków nieruchomych Decyzją nr A-1506 z dnia 11 kwietnia 1985 roku.

Celem zasadniczym opracowania  jest : określenie stanu zachowania zabytku nieruchomego, możliwości jego dalszego użytkowania po projektowanym przeprowadzeniu remontu,                                  z uwzględnieniem historycznych funkcji i wartości tego zabytku. Program prac konserwatorskich przy zabytku  nieruchomym określa zakres  i sposób ich  przeprowadzenia, oraz wskazuje  niezbędne  do zastosowania materiały  i technologie.

Poniższe opracowanie przygotowano na podstawie wykonanych badań odkrywkowych, oraz w oparciu          o wizualną ocenę obiektu. W celu sformułowania programu prac wykonano rozpoznanie stanu zachowania, oraz przyczyn jak i zakresu powstałych zniszczeń, które pozwoliło na opracowanie zaleceń konserwatorskich.

Założeniem badań konserwatorskich  budynku zabytkowego jest przywrócenie  historycznych wartości artystycznych i estetycznych w obrębie elewacji, stolarki otworowej, ścian wewnętrznych, stropów, posadzek, detalu architektonicznego. W tym przywrócenie pierwotnej kolorystyki zewnętrznej    i wewnętrznej. Powodem podjęcia badań  rozpoznawczych stanu zachowania oraz opracowania sposobu przeprowadzenia remontu jest występująca  jego  destrukcja. Przedłożona dokumentacja przedstawia zakres niezbędnych prac zmierzających do likwidacji uszkodzeń, na które negatywne skutki wywarły czas i środowisko naturalne.

Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje identyfikację destrukcji budynku na podstawie makroskopowych oględzin i pomiarów wilgotnościowych. Określenie  rozmiaru i dokładnej lokalizacji miejsc występowania zniszczeń, oraz wskazanie przyczyny ich powstawania i sposobu likwidacji.

2. Podstawa  opracowania.

              - Podstawą opracowania jest umowa nr 272.44.2015 z Gminą Miejską Bartoszyce

z siedzibą przy ul. Boh. Monte Cassino 1,   11-200 Bartoszyce.

              - Wizje lokalne przedmiotowego budynku  wykonane przez autorów opracowania

w okresie od dnia 17 sierpnia 2015 r.  do dnia wykonania dokumentacji.

              - Informacje uzyskane od  zlecającego badania architektoniczne.

              - Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa wykonana w dniu 15 maja         1982 roku będąca w przechowywaniu WKZ Olsztyn.

  - Określenie zabytku jego lokalizacji oraz jego historii i funkcji, użytych do jego wykonania materiałów, zastosowanych technologii przy uwzględnieniu dotychczasowych przekształceń.

3.1.a .Określenie zabytku jego lokalizacji oraz jego historii i funkcji.

Przedmiotem opracowania jest budynek  wolnostojący  położony  na wydzielonej działce budowlanej oznaczonej nr 51/4 obręb 4,  powierzchnia działki wynosi 319 m2 . Kamienicę zaznaczono kolorem żółtym widocznym w centralnej części mapy satelitarnej.

Nieruchomość gruntowa jest zabudowana prawie w całości budynkiem kamienicy. Może to stanowić utrudnienie dla realizacji prac budowlanych oraz projektowych w przypadku, gdy sąsiednie przyległe działki o numerach dz. nr 51/5, dz. 50/3 oraz ulica Hubalczyków dz. nr  74 nie należą do Inwestora.

Kamienica usytuowana jest bezpośrednio przy chodniku oraz ulicy Hubalczyków 2 w Bartoszycach.

Objęty jest prawną ochroną konserwatorską, na  mocy  Decyzji  W-MWKZ  z dnia11 kwietnia 1985 roku wpisany jest do rejestru zabytków  nieruchomych  woj. warmińsko-mazurskiego pod numerem             A-1506. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, księga wieczysta                            KW OLIY/00011513/9   prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Bartoszycach.

Przedmiotem opracowania  jest typowa   murowana kamienica miejska z  początków  XX wieku. Została wzniesiona na planie prostokąta.  Budynek do 1976  roku użytkowany był jako mieszkalno-administracyjny. Pożar strawił  konstrukcję dachu. Następnie obiekt został odbudowany. Przekazany został  w użytkowanie Spółdzielni Pracy ,,Poligrafika”  w Bartoszycach z przeznaczeniem na funkcję  administracyjną. Następnie został przekazany obecnemu właścicielowi.

Jest  to budynek murowany składający się z poziomu piwnic, parteru, pierwszego piętra oraz strychu nieużytkowanego. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kalenica wzdłuż ulicy  Hubalczyków. Układ pomieszczeń dwutraktowy, z traktami przedzielonymi prostokątnym korytarzem. Budynek jest obecnie użytkowany jako biurowy.

Podczas przeprowadzania badań makroskopowych na poziomie strychu budynku, oraz po zapoznaniu się z ,,Kartą Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa”  stwierdzono, że wystąpił w nim pożar. W wyniku pożaru uległa spaleniu drewniana więźba dachowa. Dach pierwotny przed pożarem posiadał sześć lukarn w połaci frontowej.

Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej w roku 1980, która dotrwała bez przeprowadzania remontu do chwili obecnej.  Odbudowana konstrukcja drewnianej więźby  dachowej została obniżona bez wykonywania lukarn.  Zostały zlikwidowane trójkątne szczyty wieńczące ryzality. Były one sterczynami oraz dekoracyjnymi  frontalikami.

W archiwalnej opisowej dokumentacji budynku jest zapis świadczący o istnieniu drugiej klatki schodowej po przeciwnej stronie budynku. W tym miejscu obecnie są wykonane węzły sanitarne.

Strop oddzielający wygospodarowane pomieszczenia wykonano jako monolityczny betonowy.

Czyli budynek  posiadał pierwotnie dwie klatki schodowe rozmieszczone po przeciwnych stronach budynku.

Elewacja główna ma dziesięć pionów okiennych i jest symetryczna. Osiem  środkowych pionów stanowi centralną część budynku. Są ujednolicone architektonicznie. Lewy oraz  prawy pion okienny zamyka bryłę od strony zewnętrznej.

Po lewej stronie budynku od strony frontowej znajduje się jedyne wejście do wnętrza kamienicy. Część  centralna jest zagłębiona w stosunku do płaszczyzny całej elewacji. W pasie cokołowym pod oknami  parteru umieszczone otwory okien piwnicznych.

Dolna, parterowa część budynku jest boniowana. Bonie półokrągłe z zaokrąglonymi  brzegami. Pod oknami poziomu  parteru prosty gzyms parapetowy z zagierowaniami, ościeże tynkowane.  Gładka rama wyróżnia się, jako pas cofnięty w stosunku do płaszczyzny boniowania.

Powyżej linii okien parteru prostokątne, gładkie pole tynku ograniczone górą i dołem gzymsami ciągnionymi na  długości całej elewacji. Górny gzyms jest  parapetem podokiennym dla prostokątnych okien drugiej kondygnacji.

Wyposażenie techniczne budynku stanowi instalacja elektryczna, wod-kan z podłączeniem do sieci
miejskiej, lokalna instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo gazowe, c.w.u. przy
pojedynczych umywalkach i sanitariatach z term i podgrzewaczy elektrycznych.

Parametry techniczne budynku:

Rok budowy  ustalono na rok                            1894.
Rok remontu modernizacyjnego                        1977.
Kubatura budynku                                   4.033,00 m3
Pow. zabudowana budynkiem                    336,00 m2
Pow. użytkowa budynku                  -     686,23 m2   w tym:

Pow. użytkowa piwnic                     -      203,56 m2
Pow. użytkowa parteru                     -      236,09 m2
Pow. użytkowa l piętra                     -      246,58 m2
Wysokość użytkowa  pomieszczeń parteru         -        3,32 m.
Wysokość użytkowa  pomieszczeń l piętra         -        3,39 m.
Wysokość użytkowa pomieszczeń piwnic           -        2,37 m.
Wysokość budynku                                              -      11,61 m.

3.1.b. Określenie  użytych do jego wykonania materiałów, zastosowanych technologii przy uwzględnieniu dotychczasowych przekształceń.

Fundamenty,  ściany fundamentowe piwnic wykonano z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Szerokość ścian fundamentowych piwnic jest identyczna jak szerokość ścian ceglanych, posadowionych na nich i wynosi dla ścian konstrukcyjnych  nośnych zewnętrznych 70cm do 80cm oraz wewnętrznych  50 cm. Powstałe miejscowe ubytki  cegieł do głębokości około 1 cm.  Klasę cegieł wbudowanych w  fundament należy szacować na ok. 10 MPa,  a  zaprawy  na  ok.  3  KG/cm2                  ( 0.3 MPa ). Stan techniczny ścian fundamentowych  uznaje się,  jako niezadowalający. Podyktowane  jest to brakiem  izolacji  p. wilgociowej zarówno pionowej, jak też poziomej. Schody do piwnic są wykonane jako betonowe.

# Ściany nośne parteru,  piętra i strychu  wykonano także  z cegły pełnej o wytrzymałości na ściskanie  ok. 10 MPa,  zaprawy  cementowo-wapiennej    na  ok.  3  KG/cm2  ( 0.3 MPa ) i więcej   z małą ilością cementu. Grubość ścian zewnętrznych nośnych wynosi  60 cm, zaś wewnętrznych nośnych 25cm.

Grubość ścian zewnętrznych nośnych wynosi  od 57 cm do 60 cm, zaś wewnętrznych nośnych 48 cm.  do 51 cm.

Klatka schodowa, pierwotnie budynek kamienicy posiadał dwie klatki schodowe. Podczas przeprowadzenia ostatniego remontu zlikwidowano klatkę  schodową od strony wschodniej budynku.

W miejscu klatki schodowej wykonano węzły sanitarne dla części biurowej na pozimie parteru oraz pierwszego  piętra. Nowa klatka schodowa jest typu żelbetowego. Biegi schodowe, spoczniki obłożono masą lastrico. Barierki typu prostego wykonane z kształtowników stalowych.

Stropy między piwnicami, a parterem typu Kleina,  monolityczne  masywne, konstrukcji niepalnej.  Piwnice składają się z dwóch niezależnie funkcjonalnych części. Pierwsza z nich to pomieszczenia kotłowni.  Na całości obu piwnic występuje znaczna destrukcja spowodowana brakiem wszystkich  izolacji. W piwnicach  sklepienia odcinkowe typu Kleina oparte na ścianach nośnych. Odporność ogniowa stropu nad piwnicami  REI 120. Dolne stopki stalowych belek nośnych  otynkowane, zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnia stropów i ścian w kotłowni jest otynkowana tynkiem wapiennym oraz pobiałkowana.  Natomiast w pozostałych wynajmowanych  pomieszczeniach na powierzchnię stropów nałożono na pierwotny tynk wapienny wtórną wyprawę  strukturalną. Ściany                w tych pomieszczeniach nie posiadają wyprawy tynkarskiej. W innych pomieszczeniach  tej części piwnic pozostawiono pierwotne tynk wapienny na stropach i ścianach.

Stropy nad parterem i pierwszym piętrem  konstrukcji drewnianej belkowy, oparty na ścianach zewnętrznych podłużnych i środkowej, szczegółowy opis warstw znajduje się w wykonanych ,,badaniach architektonicznych”.

#### Konstrukcja i kształt więźby dachowej. Więźba dachowa jest wykonana w  konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z dwoma rzędami słupów nośnych. W wyniku pożaru dachu uległa spaleniu w końcu lat siedemdziesiątych.  Dach pierwotny przed pożarem posiadał sześć lukarn w połaci frontowej od strony ulicy Hubalczyków.  Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej w roku 1980, która dotrwała bez przeprowadzania remontu do chwili obecnej.  Odbudowana konstrukcja drewnianej więźby  dachowej została obniżona bez wykonywania lukarn.  Zostały zlikwidowane trójkątne szczyty wieńczące ryzality. Były one sterczynami oraz dekoracyjnymi  frontalikami.  Konstrukcję więźby  dachowej  zabezpieczono  preparatem biobójczym i ognioochronnym, których nazwy handlowe                      w chwili obecnej  nie są do ustalenia.

#### Niektóre elementy więźby dachowej,  które nie uległy spaleniu pozostawiono jako tzw. ,,świadki” dotyczy to głównie kilku słupów, murłaty  przy podłużnych ścianach nośnych zewnętrznych.

Przebudowana konstrukcja więźby dachowej  w latach ,,osiemdziesiątych” jest w stanie technicznym zadawalającym. Pomimo, że jest to więźba dachowa o małej amortyzacji jednak zauważono  miejscami występujące podłużnie spękana.  Układ deskowania dachu  ułożono niejednolicie nie zachowując wymiarów desek, ułożone są one około 1cm odstępach . Obrzeża  są miejscami nieostrugane z oznakami braku okorowania. Pokrycie blaszane  dachu jest nieszczelne. Podłoga na strychu drewniana  z desek  na skutek licznych  przecieków wody deszczowej  jest zawilgocenia, miejscami zalewana. Widoczne są liczne plamy oraz odbarwienia desek.

Posadzki w piwnicy oraz  schody na poziom piwnic, pierwszego piętra, strychu.   Posadzki piwnic kotłowi są wykonane jako cementowe z powodu braku izolacji poziomej  i są zawilgocone. Powierzchnia łuszcząca się jest  nierówna, pofałdowana z licznymi oznakami raków oraz wgłębień.  Posadzkę taką stanowi  z reguły warstwa zaprawy cementowo-wapiennej, wapienno-piaskowej, oraz miejscowo polepa gliniana  wylana na gruzowisku powstałym z odpadów ceglanych podczas realizacji budynku. Posadzka w pomieszczeniach wynajmowanych jest wyłożona płytkami  na podłożu z wyprawy cementowej.

Tynki  zewnętrzne wykonano tynki zewnętrzne jako dwuwarstwowe.

Kominy ceglane murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej ponad dachem oraz w przestrzeni strychowej otynkowane. Kominy służyły do odprowadzenia spalin z pieców kaflowych.

Rynny i rury spustowe. Od strony ulicy Hubalczyków rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. Brak ciągłości spływu wód opadowych poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji miejskiej. Wody deszczowe są odprowadzane  powierzchniowo na chodnik wykonany z kostki brukowej, dalej na ulicę Hubalczyków do kanalizacji deszczowej. Wykonano nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej od strony zaplecza budynku, odprowadzają one wodę deszczową bezpośrednio do kanalizacji miejskiej.  Odprowadzanie wód deszczowych połaci dachowych  na zewnątrz budynku w rejon fundamentów będzie na przestrzeni lat przyczyną powstawania rozluźnienia gruntu pod fundamentami zjawisko sufozji wypłukiwania cząstek gruntu. Obecnie jest to przyczyną zamakania ścian fundamentowych piwnicy i lokalnych zarysowań murów. Występuje zagrożenie mykologiczne. Występuje zawilgocenie zewnętrznych jak i wewnętrznych ścian przyziemia poprzez  kapilarne podciąganie wody.

Izolacyjność termiczna i  p. wilgociowa. Ściany zewnętrzne budynku wykonane w postaci muru jednolitego z cegły pełnej, odbiegają zdecydowanie od aktualnych wymagań, co do izolacyjności termicznej.  Warunków odpowiedniej izolacyjności termicznej nie spełniają także zdecydowanie ani dach ani też podłogi nad piwnicami oraz drzwi zewnętrzne, część niewymienionej stolarki okiennej. Wykonania izolacji p.wilgociowej pionowej oraz poziomej wymagają  mury piwnic jak też ich podłogi.

Stolarka okienna i drzwiowa. Okna piwniczne w części wynajmowanej nowe wykonane z PCV                  w stanie technicznym dobrym. Okna  w części piwnicznej  budynku  obejmującego kotłownię drewniane pojedyncze nie wymieniane od początku istnienia budynku.

# Okna na pozostałych kondygnacjach drewniane skrzynkowe  typu polskiego nie wymieniane od początku realizacji budynku. Zarówno stolarka okienna jak i drzwiowa zewnętrzna jest starego typu                 i nie spełnia wymagań zawartych w obowiązującej normie cieplnej. Ostateczna decyzję odnośnie przeprowadzenia  konserwacji lub też  wymiany podejmą odpowiednie służby konserwatorskie.

Drzwi zewnętrzne do budynku, nie wymieniane od początku realizacji budynku.

Tynki wewnętrzne. Na poziomie piwnic ściany w części nieotynkowane.

#### Roboty malarskie.   Roboty malarskie klejowe, emulsyjne  wielokrotnie przemalowywane.

  - Opis i analiza stanu zachowania zabytku z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń,

Przyczyny powstawania uszkodzeń.

Proces zużycia fizycznego, materialnego oraz środowiskowego budynku i jego elementów jest związany  z zachodzącymi w jego materiałach  zmianami, które interpretować  należy  jako  obniżenie  własności  użytkowych  całego budynku lub wartości poszczególnych jego  elementów. Zużycie  techniczne budynku  jest funkcją zużycia wszystkich  elementów zarówno konstrukcyjnych, wykończeniowych  jak i wyposażenia  oraz instalacji.

Obiekty budowlane w miarę upływu czasu ulegają procesom destrukcyjnym, których przebieg jest zróżnicowany i zależy od właściwości fizykochemicznych materiałów użytych do ich wzniesienia, jak też wieku oraz warunków otoczenia i technologii wykonania. Zjawisko starzenia się materiałów budowlanych zarówno pochodzenia naturalnego jak i wytworzonych przemysłowo na potrzeby budownictwa następuje ciągle pod wpływem długotrwałego oddziaływania otaczającego środowiska.

Wpływ na elementy budowli wywierają głównie czynniki fizyczne w związku z działaniem zjawisk klimatycznych takich jak  zmiany temperatury zależne od pory roku, wilgotność powietrza, nasłonecznienie w okresie letnim, nasilenie opadów atmosferycznych. Są to czynniki naturalne stale występujące  w środowisku.

Budynek jest w stanie technicznym– niezadowalającym  zużycie wynosi od 51 do 70%, czyli w  elementach występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana. Celowy jest  remont budynku polegający na  wyszczególnionych w zaleceniu, wymianach, naprawach, uzupełnieniach, konserwacjach oraz zabezpieczeniu przed wilgocią.

Stopień zużycia technicznego  budynku  wynosi 65,00 %. Przy ustaleniu procentowego  udziału poszczególnych  elementów w obiekcie posłużono się obiektem porównywalnym nr 1120 ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny” str. 13 oraz  str. 14 Biuletynu cen obiektów budowlanych część 1.Obiekty kubaturowe. Wydane przez Ośrodek Wdrożeń  Ekonomiczno. Organizacyjnych  Budownictwa ,,PROMOCJA” .

Na podstawie makroskopowych oględzin, pomiarów wilgotności murów w zakresie dostępnych pomieszczeń wnętrza budynku, a także  widocznych elementów konstrukcyjnych elewacji, z poziomu terenu oraz wnętrza budynku  stwierdzono, że na elementach konstrukcyjnych ścian zewnętrznych                i wewnętrznych piwnic występują liczne objawy korozji chemicznej i biologicznej.

Stan techniczny  pozostałych pomieszczeń jest przeciętny dla zużycia technicznego przedmiotowego budynku, podyktowany jest ich wiekiem. Właściciel w miarę swych możliwości dbał   o należyty  stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń budynku, jednak amortyzacja czasowa na przestrzeni lat znalazła odzwierciedlenie  w obecnym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia remontu.

Zużycie naturalne. Naturalne zużycie obiektu budowlanego jest wynikiem jego naturalnego użytkowania  i działania czynników atmosferycznych. Stopień zużycia naturalnego zależy od określonej trwałości budynku oraz czasu jaki upłynął od jego wzniesienia (rok budowy). Zużycie to nie jest wprost proporcjonalne do upływu czasu eksploatacji obiektu. Zużycie budynku postępowało znacznie szybciej wskutek użytkowania nieumiejętnego oraz braku okresowej konserwacji. Nie usuwanie we właściwym czasie usterek, doprowadziło do trwałego uszkodzenia budynku.

Zużycie ekonomiczno-techniczne . Budynek został wybudowany według obowiązujących przepisów              z czasów jego realizacji. Na przestrzeni lat eksploatacji budynku przepisy budowlane zostały zmienione. Obecnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, sanepidu oraz BHP dla przedmiotowego budynku w większości  nie są spełnione. Brak izolacji pionowej i poziomej, ściany zewnętrzne posiadają znacznie obniżoną ciepłochronność, mury nie spełniaj obowiązujących norm cieplnych. Brak izolacji poziomej i pionowej budynku, spowodował powstanie zawilgocenia. Brak oddzielenia przeciwpożarowego poszczególnych kondygnacji budynku, oraz norm akustycznych.

Zużycie budynku postępowało znacznie szybciej wskutek użytkowania nieumiejętnego. Nieusuwanie we właściwym czasie usterek w obróbkach blacharskich, instalacjach, reperacja odparzeń tynków                    i naprawianie występujących raków, doprowadziło do trwałych uszkodzeń elewacji budynku. Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych murowanych występują w postaci: mury silnie zawilgocone szczególnie poziom  piwnic. W budynku występuje przemarzanie ścian zewnętrznych, spękania  muru ceglanego, szczególnie w okolicach nadproży okiennych.

Brak wykonania drenażu opaskowego wokół budynku. Niekorzystne ukształtowanie okolicznego terenu sprzyja napływowi wód powierzchniowych oraz gruntowych do pomieszczeń  piwnicznych budynku szczególnie od strony ściany tylniej oraz ścian bocznych.

Opis i analiza stanu zachowania z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  fundamentów,  ścian fundamentowych piwnic. Piwnice  budynku są  w   dużej mierze zawilgocone  z  współwystępującymi objawami korozji chemicznej, której widocznymi atrybutami jest korozja biologiczna. Szczegółowy opis uszkodzeń mykologiczno-budowlanych zawarto w opisie poniżej. Na podstawie oględzin  ścian piwnic kamienicy, nie zauważono spękań strukturalnych murów mogących świadczyć o ich złym stanie technicznym oprócz nadmiernego zawilgocenia, miejscowego  zasolenia, zapleśnienia oraz miejscowych zmurszeń cegieł w strefie przyposadzkowej. Cegły na ścianach szczególnie obwodowych piwnicznych wewnętrznych są mokre. Powstałe miejscowe ubytki  cegieł do głębokości około 1 cm. Występuje ponadto nadmiernie zawilgocenie, zasolenie, oraz miejscowe zmurszenie całych cegieł. Długotrwałe działanie wilgoci  doprowadziło  do poważnych  miejscowych   uszkodzeń  ścian nośnych po całym obwodzie  budynku w strefie przyposadzkowej na głębokości kilkunastu centymetrów.               W tych miejscach całkowicie skorodowana  zaprawa  utraciła  swe właściwości spajające na głębokości przynajmniej kilkunastu centymetrów. Warstwa zewnętrzna cegieł łuszczy się i kruszy.

Zawilgocenie  mierzone po obwodzie ścian zewnętrznych na wysokości około  20,0 cm do 30,0 cm od powierzchni podłogi wynosi 100%.  Taka sama wilgotność dla ścian zewnętrznych jest w rejonie otworów okiennych piwnicznych.  Zjawisko występowania  w tym budynku tzw. wysoleń sprężone jest z nadmiernym zawilgoceniem ścian  piwnic budynku  i w stosunku do tego ostatniego jest elementem wtórnym. Sole wywołujące tzw. efekt wysoleń   należą wyłącznie do  soli rozpuszczalnych w wodzie.

Mechanizm powstawania wysoleń na powierzchni ścian piwnic tego budynku jest następujący: woda opadowa oraz gruntowa ma ułatwiony dostęp do murów fundamentowych oraz piwnic poprzez brak izolacji przeciwwilgociowej wsiąka w nie.  Pod względem chemicznym nie jest to czysta woda

lecz roztwór różnych soli, dyfunduje  zarówno na wysokości ściany, jak i zgodnie z prawami fizyki budowli  przemieszcza się w poprzek ścian w kierunku strefy cieplejszej, czyli do wnętrza piwnic budynku. W warstwach przypowierzchniowych muru woda odparowuje lecz sole pozostają.

W związku z tym stężenie migrujących wraz z wodą soli wzrasta w przypowierzchniowych warstwach ściany do tego stopnia, że ich roztwór wodny staje się  w tej strefie roztworem nasyconym i wreszcie przesyconym. Wówczas właśnie następuje  krystalizacja soli, czemu zwykle towarzyszy  wzrost ich objętości, co powoduje destrukcję materiałów konstrukcyjnych czyli cegły i zapraw murarskich.

# Schody do piwnic są wykonane jako betonowe. Ich stan jest względnie dostateczny za wyjątkiem nieodpowiedniej izolacyjności p.wilgociowej.

# Opis i analiza stanu zachowania z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  ścian nośnych parteru,  piętra oraz strychu. W  obrębie ścian wewnętrznych poziomu pierwszego piętra na korytarzu   zaobserwowano  pęknięcia  strukturalne. Mury zewnętrzne  wykazują miejscowe uszkodzenia, głównie powierzchniowe, wynikające z wpływów atmosferycznych  i nieodpowiednich obróbek blacharskich oraz odwodnień z dachu, braku izolacji.

# Cegła z której wzniesiony został obiekt, jest osłabiona  i obsypuje się na poziomie ścian piwnic . Jest to wynik działania wody odpryskowej – odbijającej się od gruntu, oraz efekt stałego zawilgocenia obiektu przez podciąganie kapilarne wody z gruntu.

# Brak izolacji poziomej jak i  pionowej powoduje, że strefie fundamentowej występuje stałe niebezpieczeństwo zawilgocenia. Destrukcja cegieł świadczy o ciągłym przepływie wilgoci  w obrębie struktury muru. Grubość muru w partiach ponad poziomem gruntu  jest na tyle duża, że odparowywanie wilgoci  jest w dużej mierze opóźnione. Można założyć, że proces ciągłych zmian wilgotności muru jest zależny od opadów i ściekania w grunt wody opadowej. Zawilgocenie muru jest doskonałym podłożem do rozwoju glonów, mchów i porostów.

Występuje znaczne zawilgocenie ścian parteru  na całym obwodzie budynku przy styku z gruntem. Zawilgocenie  mierzone po obwodzie ścian zewnętrznych na wysokości około  20,0 cm do 30,0 cm od powierzchni podłogi od wewnątrz wynosi 100%.  Taka sama wilgotność dla ścian zewnętrznych jest  w rejonie otworów okiennych.

Opis i analiza stanu zachowania  tynków  zewnętrznych z określeniem przyczyn uszkodzeń                              i zniszczeń. Tynk na znacznej powierzchni około 10% jest odparzony, odpada płatami od elewacji, kruszy się, odsłaniając zdegradowane spodnie warstwy muru ceglanego. Odsłonięta cegła uległa miejscowej destrukcji. Występujące na płaszczyznach ścian tynki składają się z wypraw cementowo-wapiennych.

W zewnętrznych warunkach atmosferycznych powstały uszkodzenia na skutek kondensacji wilgoci                              w warstwie cementowo-wapiennych zapraw.  Działanie czynników atmosferycznych skutkuje degradacją wypraw tynkarskich. Wyprawy tynkarskie miejscowo  utraciły walory estetyczne                            i właściwości zabezpieczające. W tych miejscach występują zniszczenia w postaci spękań, odspojeń, rozwarstwień powierzchniowych zróżnicowanej wielkości ubytków, uszkodzeń wymagających naprawy.

Zwraca się uwagę na degradację struktury tynków szczególnie w dolnych partiach ścian oraz                         w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie intensywnych opadów atmosferycznych takich jak detal architektoniczny, a w szczególności gzymsy. Obecnie oryginalne tynki zachowane są w około 90% do 95%, ich przyczepność do podłoża jest nieznana.

Czarne nawarstwienia brudu występują głównie w obrębie detalu , załamań powierzchni oraz                      w obrębie  styku powierzchnia terenu.  Ogół czynników destrukcyjnych oraz stopień degradacji wypraw tynkarskich wskazują na konieczność podjęcia prac konserwatorskich i konserwatorsko – budowlanych, które trwale wyeliminują procesy niszczące i przywrócą walory techniczne i estetyczne elewacji. Wielokrotne malowanie farbami uszczelniającymi powierzchnię, uniemożliwiającymi swobodną dyfuzję pary wodnej, spowodowały dezintegrację wypraw.

Widoczne są szare zaplamienia i zacieki, a także dezintegracja strukturalna skutkująca spękaniami, rozwarstwieniami i ubytkami wierzchnich warstw wypraw tynkarskich. Elewacja jest mocno zanieczyszczona. Powłoki malarskie zostały w znacznej części wypłukane przez opady atmosferyczne i dziś budynek właściwie nie posiada wyraźnych powłok malarskich.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że tynk w miejscach bez uszkodzeń jest dość spoisty i zwarty. Miejscowo tynk uległ zwietrzeniu i jego spoistość jest zmniejszona. Koniecznym jest podjęcie natychmiastowych działań remontowych budynku.

Opis i analiza stanu zachowania  z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  tynków wewnętrznych. Na poziomie piwnic ściany w części nieotynkowane,  w piwnicach kotłowni  oraz             w pozostałych pomieszczeniach wynajmowanych widoczne jest podciąganie wód na powierzchnię ścian w strefach podokiennych, w tych pomieszczeniach występują wysolenia. Wyraźne kolonie  pleśni oraz zagrzybienia w formie kożuchów barwy ciemnoszarej  przechodzącej w szarą, nierozpuszczalne w wodzie i unoszące się na jej powierzchni występują na ścianach we wszystkich pomieszczeniach kotłowni oraz w  pomieszczeniu wynajmowanym. Tynki  szczególnie w okolicach strefy przypodłogowej piwnicznej miejscowo uległy destrukcji poprzez działanie grzybów pleśniowych.

Występowanie destrukcji związanych z przedostawaniem się wilgoci w pomieszczeniach wynajmowanych piwnic jest niwelowane poprzez ogrzewanie tych pomieszczeń wykonanym centralnym ogrzewaniem.

Grzejniki umieszczone na ścianach zewnętrznych piwnicznych w części wynajmowanej ogrzewają konstrukcje piwnicznego muru ceglanego powodując przyśpieszenie odparowania miejscowej wilgoci.         W tych pomieszczeniach destrukcja konstrukcji budynku jest mniej widoczna, porównując                                  z nieogrzewanymi pomieszczeniami kotłowni, która jest zasilana na gaz ziemny.

Występuje także możliwość przedostawania się wód deszczowych, roztopowych pośniegowych przez otwory okienne w ścianie piwnicznej od strony ulicy Hubalczyków.

Na ścianach wewnętrznych i stropach poziomu parteru, pierwszego piętra wykonano tynki, jako dwuwarstwowe cementowo-wapienne, które są w zadawalającym stanie technicznym.

Na poziomie strychu na ścianach kolankowych i szczytowych wykonano jednowarstwową obrzutkę                      z zaprawy cementowo-wapiennej. Wykonano pobiałkowanie obrzutki.

Opis i analiza stanu zachowania z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  stropów między piwnicami, a parterem typu Kleina są  one w stanie  technicznym zadowalającym niepowodującym             w chwili obecnej  niebezpieczeństwa konstrukcji budynku. Nie dopatrzono się przekroczenia dopuszczalnych ugięć, spękań  i zarysowań stropów. Natomiast konstrukcja tych stropów jest uszkodzona działaniem wilgoci. Stopień zawilgocenia jest duży szczególnie przy styku stropu                      z obwodowymi ścianami zewnętrznymi. W tych  miejscach wskutek ciągłego zalewania oraz kapilarnego podciągania wody.

Opis i analiza stanu zachowania  z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  stropów nad parterem i pierwszym piętrem  konstrukcji drewnianej.

Na podstawie wykonanej odkrywki stropu nad pierwszym piętrem stwierdzono, że jest on wykonany jako  drewniany belkowy, oparty na ścianach zewnętrznych podłużnych i środkowej. Między belkami występuje tzw. ”ślepy pułap” obejmujący pustkę powietrzną nad sufitem, wraz z oznakami występowania luźno położonych płyt styropianowych  w miejscu wykonania odkrywki. Wykonano poszycie z desek grubości 3.2 cm oraz pustą przestrzeń  o grubości ok. 8 cm po usuniętej polepie, zapewne po ostatnim pożarze.  Belki nośne stropów występują w odstępie co ok. 90 cm,  usytuowane  poza słupami, mają przekrój ok. 20 x 28 cm, a w pasmach słupowych –  przekrój ok. 24 x 24 cm.  Zaznacza się, że opisany układ  warstw stropowych odnosi się wyłącznie do miejsca wykonania odkrywki.

Z belkami nośnymi stropów współpracują, przy przenoszeniu obciążeń, wymienione wyżej warstwy podłogowe, jako zesolone wzajemnie gwoździami.  Sztywność stropów w stanie istniejącym jest zadawalająca.  Nie wykazują one większych ugięć oraz deformacji.

Podłogi na strychu są  wykonane w postaci dylin  drewnianych nieheblowanych i niemalowanych  ”tępych” – bez połączeń na wpust i pióro. Są zdegradowane z powodu wielokrotnego zalewania wodami deszczowymi z połaci dachowych. Pod dylinami w miejscu wykonania odkrywki brak jest polepy oraz warstwy piasku, powinny one być  ułożone na ”ślepym pułapie”.

W miejscach występowania nieszczelności w pokryciu dachowym konstrukcja drewniana poniżej położonego stropu  uległa miejscowo destrukcji poprzez  zawilgocenie oraz przecieki wody deszczowej.

# Wszystkie stropy  kwalifikują się do remontu w związku z tym, że są miejscowo wyeksploatowane technicznie. Zniszczenie jest spowodowane  przez wilgoć, oraz starzenie się materiałów budowlanych.

Stropy nad ostatnią kondygnacja  są wilgotne, a w przypadku ciągłych opadów deszczu mokre.

Stropy poszczególnych kondygnacji nie wykazują nadmiernych ugięć, które wskazywałyby na przekroczenie stanu granicznego użytkowania. Do miarodajnej oceny stanu technicznego stropów niezbędne będzie wykonanie podczas  robót budowlanych polegających na demontażu skorodowanych desek podłogowych, sufitowych lub też ślepego pułapu  badań belek stropowych połączonych                       z rejestracją ich uszkodzeń oraz analizą statyczno wytrzymałościową ich możliwości nośnych.

Planuje się w pomieszczeniach biurowych wykonanie paneli podłogowych  w korytarzach  ciągach komunikacyjnych płytki ceramiczne gress lub wykładzina podłogowa. Wykonanie montażu sufitów podwieszanych systemach kasetonowych.

Wymaga się od projektantów oraz wykonawcy robót  aby konstrukcja stropów po naprawie                               i usunięciu skorodowanych fragmentów oraz ewentualnym wzmocnieniu  szczególnie przy zmianie układu warstw stropowych zawartych w  programie funkcjonalno-użytkowym było bezpieczna w użytkowaniu.

#### Opis i analiza stanu zachowania z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń  konstrukcji  więźby dachowej. Więźba dachowa jest wykonana w  konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkową z dwoma rzędami słupów nośnych. W wyniku pożaru dach uległa spaleniu w końcu lat siedemdziesiątych. Dach pierwotny przed pożarem posiadał sześć lukarn w połaci frontowej od strony ulicy Hubalczyków.

#### Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej w roku 1980, która dotrwała bez przeprowadzania remontu do chwili obecnej.  Odbudowana konstrukcja drewnianej więźby  dachowej została obniżona bez wykonywania lukarn.  Zostały zlikwidowane trójkątne szczyty wieńczące ryzality były one sterczynami oraz dekoracyjnymi  frontalikami.  Konstrukcję więźby  dachowej  zabezpieczono  preparatem biobójczym i ognioochronnym, których nazwy handlowe  w chwili obecnej  nie są do ustalenia.

#### Niektóre elementy więźby dachowej,  które nie uległy spaleniu pozostawiono jako tzw. ,,świadki” dotyczy to głównie kilku słupów, murłaty  przy podłużnych ścianach nośnych zewnętrznych.

Opis i analiza stanu zachowania  przebudowanej konstrukcji więźby dachowej  w latach ,,osiemdziesiątych” z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń . Konstrukcja więźby dachowej jest w stanie technicznym zadawalającym. Jest to więźba dachowa  o kilkunastoprocentowej amortyzacji. Jednak zauważono  miejscami występujące podłużnie spękana spowodowane skurczem wilgotnościowym oraz  starzeniem się drewna.  Pod wpływem czasu trwania więźby dachowej niektóre elementy miejscowo  odkształciły się, co spowodowało rozsunięcie się połączeń ciesielskich. Miejscowo krokwie są uszkodzone  szczególnie w punkcie oparcia na murłacie. Uszkodzenia występują  w postaci miejscowej  destrukcji struktury drewna powyżej 15 % przekroju. Powierzchnie boczne konstrukcji drewnianej przy styku z murem nie są zabezpieczone przed działaniem wilgoci            np. papą izolacyjną. Na fragmentach połaci dachu i przy kominach,  na deskowaniach  poszycia,  krokwiach i płatwiach  powstały zacieki świadczące o uszkodzeniach pokrycia dachu. Układ deskowania dachu  ułożono niejednolicie nie zachowując wymiarów desek, ułożone są one około 1cm odstępach . Obrzeża  są miejscami nieostrugane z oznakami braku okorowania. Pokrycie blaszane  dachu jest nieszczelne.

Podłoga na strychu drewniana  z desek  na skutek licznych  przecieków wody deszczowej  jest zawilgocona, miejscami zalewana. Widoczne są liczne plamy oraz odbarwienia desek.

Opis i analiza stanu zachowania  słupów, mieczy, murłat  pierwotnej więźby dachowej pozostawionej  w formie tzw. ,,świadka” z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń .Konstrukcja drewniana jest w stanie technicznym złym.  W pozostawionych elementach ,,pierwotnej” więźby dachowej występuje  znaczne porażenie przez owady niszczące drewno. Objawami zewnętrznymi świadczącymi                        o występowaniu owada jest obecność w elementach drewnianych strychu owalnych otworów  wylotowych technicznych szkodników  drewna  o wymiarach o 3 do 4 oraz 7 do 10 mm, a także ślady wysypującej się z tych otworów świeżej maczki drzewnej  barwy żółtej. Występuje  ziszczenie miejscowe strukturalne substancji drzewnej elementów więźby prowadzące do miejscowego całkowitego zaniku. Drewno uszkodzone  miejscami na głębokość do 2 cm (II stopień porażenia). Konstrukcja pozostawiona w formie  ,,świadka” drewnianej więźby dachowej szacunkowo biorąc                 w około 25% jest zniszczona w całości  przez owady  i grzyby pleśniowe w stopniu wymagającym przeprowadzenia konserwacji.

Opis i analiza stanu zachowania  słupów posadzki w piwnicy oraz  schodów na poziom piwnic, pierwszego piętra, strychu  z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń.   Posadzki piwnic kotłowi są wykonane jako cementowe, z powodu braku izolacji poziomej są zawilgocone. Powierzchnia łuszcząca się jest  nierówna, pofałdowana z licznymi oznakami raków oraz wgłębień.  Posadzkę taką stanowi  z reguły warstwa zaprawy cementowo-wapiennej, wapienno-piaskowej, oraz miejscowo polepa gliniana  wylana na gruzowisku powstałym z odpadów ceglanych podczas realizacji budynku. Posadzka w pomieszczeniach wynajmowanych jest wyłożona płytkami  na podłożu z wyprawy cementowej.

Opis i analiza stanu zachowania    kominów ceglanych  z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń.

Kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej ponad dachem oraz w przestrzeni strychowej otynkowane. Kominy ponad dachem są w zadawalającym stanie technicznym. Kominy służyły do odprowadzenia spalin z pieców kaflowych. Konstrukcja kominów w przestrzeni strychowej miejscami posiadająca spękania, wymagają przeprowadzenia remontu kapitalnego. Liczne zacieki na powierzchni kominów spowodowane nieszczelnym pokryciem dachowym. Konstrukcja kominów ponad połaciami dachowymi miejscami zniszczona przez czynnik atmosferyczny oraz zużycie techniczne czasowe. Stan techniczny określono, jako zadawalający, wymagający jednak przeprowadzenia bieżącej konserwacji.

Opis i analiza stanu zachowania stolarki okiennej  i drzwiowej  z określeniem przyczyn uszkodzeń                i zniszczeń.  Okna piwniczne w części wynajmowanej  nowe wykonane z PCV w stanie technicznym dobrym. Okna w części piwnicznej  budynku  obejmującego kotłownię drewniane pojedyncze nie wymieniane od początku istnienia budynku. Okna te są wypaczone, występuje wyeksploatowanie czasowe i uszkodzenia co uniemożliwia remont i kwalifikuje je do wymiany.

# Okna na pozostałych kondygnacjach drewniane skrzynkowe  typu polskiego nie wymieniane od początku realizacji budynku. Okna są wypaczone, zniszczone uległy całkowitej  destrukcji, co uniemożliwia ich dalszą eksploatację.   Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wypaczone, zniszczone,   niewymieniane od początku realizacji budynku. Brak konserwacji na przestrzeni wielu lat, uniemożliwia ich dalszą   eksploatację.  Drewno  stolarki okiennej i drzwiowej jest częściowo spróchniałe, zbutwiałe, co utrudnia przeprowadzenie remontu lub konserwacji.  Zarówno stolarka okienna jak i drzwiowa zewnętrzna jest starego typu i nie spełnia wymagań zawartych                                   w obowiązującej normie cieplnej. Ostateczna decyzję odnośnie przeprowadzenia  konserwacji lub też  wymiany podejmą odpowiednie służby konserwatorskie.

Drzwi zewnętrzne do budynku, wypaczone, zniszczone nie wymieniane od początku realizacji budynku, a drewno częściowo spróchniałe, co uniemożliwia remont  i kwalifikuje je do wymiany,                                brak konserwacji na przestrzeni wielu lat. Ostateczna decyzję odnośnie przeprowadzenia  konserwacji lub też  wymiany podejmą odpowiednie służby konserwatorskie.

#### Opis i analiza stanu zachowania robót malarskich  z określeniem przyczyn uszkodzeń  i zniszczeń.  Brak wykonywania robót malarskich konserwacyjnych w pomieszczeniach kotłowni na przestrzeni wielu lat. Występuje łuszcząca miejscami porośnięta pleśnią, odpadająca farba na ścianach i stropach. W związku z koniecznością wykonania wymiany tynków wewnętrznych w pomieszczeniach kotłowni zachodzi konieczność wykonania robót malarskich na nowo położonej wyprawie tynkarskiej. Roboty malarskie na wewnętrznych ścianach piwnic kotłowni  należy wykonać w połączeniu z wymiana  tynków wewnętrznych, oczyszczeniem ścian, zdezynfekowaniem, oraz doprowadzeniem do stanu używalności pomieszczeń.

#### W pozostałych pomieszczeniach wynajmowanych piwnic, parteru, pierwszego piętra stan powłok malarskich wymagają przeprowadzenia odnowienia.

  - Stworzenie dokumentacji fotograficznej zabytku wykonanej w kolorze, na papierze fotograficznym.

Dokumentację fotograficzną wydano na rysunkach formatu 297x1000mm.

Rysunki  nr A1-pomieszczenia piwnic  kotłownia  zdjęcia Zd-A1.1 do Zd-A1.8.

Rysunki  nr A2-pomieszczenia piwnic wynajmowane  zdjęcia Zd-A2.1 do Zd-A2.11.

Rysunki  nr A3-pomieszczenia parteru  zdjęcia Zd-A3.1 do Zd-A3.5.

Rysunki  nr A4-pomieszczenia pierwszego piętra  zdjęcia Zd-A4.1 do Zd-A4.10.

Rysunki  nr A5-pomieszczenia strychu  zdjęcia Zd-A5.1 do Zd-A5.20.

Rysunki  nr E1-elewacja frontowa  zdjęcia Zd-E1.

Rysunki  nr E1A-  elewacja frontowa  detale architektoniczne  zdjęcia Zd-E1 do Zd-E1.13.

Rysunki  nr E2-elewacja północna  zdjęcia Zd-E2.

Rysunki  nr E3-elewacja  wschodnia  zdjęcia Zd-E3.

Rysunki  nr E4-elewacja zachodnia  zdjęcia Zd-E4.

  - Sformułowanie wyników badań w formie opisowej, obejmujących analizę materiałów                  i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych dokonanych na podstawie:

-wykonanych odkrywek sondażowych;

-pobranie próbek z miejsc objętych analizą z zachowaniem zasad:

- próbki będą pobierane jak najmniejsze przy zachowaniu zasady nieingerencji w formy rzeźbiarskie oraz detal architektoniczny;

-pobrane próbki pozwolą na określenie cech charakterystycznych obiektu;

-pobrane próbki będą reprezentować wszystkie formy i stopnie zaawansowania destrukcji oraz wszystkie rodzaje występujących materiałów;

-odkrywki będą obrazowały w sposób czytelny układ warstw malarskich.

Ze względu na liczne zmiany użytkowników obiektu uległ on licznym przeróbkom, które spowodowały zniszczenie lub zatarcie elementów wystroju tego budynku. Prace remontowe na elewacjach prowadzone będą w ramach generalnego remontu budynku. Ich celem jest uporządkowanie elewacji, naprawa zniszczeń powstałych w trakcie użytkowania, zabezpieczenie przed dalszą destrukcją i przywrócenie wartości estetycznych.

Badania przeprowadzone na obiekcie pozwoliły na określenie kolorystyki pierwotnej elewacji i stanu zachowania poszczególnych elementów. Elewacje budynku  posiadały tynki wapienno-piaskowe                  z małą ilością cementu wyprawione w sposób szlachetny.

Generalnym założeniem jest zachowanie obecnej dyspozycji elewacji oraz opracowanie nowego wyrazu estetycznego, opracowanego na podstawie pierwotnej kolorystyki obiektu. W związku ze stanem zachowania oraz technologią oryginalną elewacji zaleca się wykonanie szeregu prac renowacyjno-konserwatorskich.

Po postawieniu rusztowań należy sprawdzić stan zachowania poszczególnych detali architektonicznych oraz pierwotnych tynków. Fragmenty zniszczone, bądź odparzone oraz wadliwe uzupełnienia należy usunąć, a zniszczone detale zrekonstruować z powtórzeniem formy pierwotnej.

W przypadku uszkodzonych fragmentów gzymsów konieczne będzie uzupełnienie profili nawiązujących do oryginału. Należy dokładnie opracować krawędzie i uczytelnić rysunki boni, profili gzymsów i opasek okiennych.

W trakcie prac należy wymienić zniszczone obróbki blacharskie, parapety i gzymsy. Wymienić uszkodzone fragmenty rynien i rur spustowych będące przyczyną uszkodzeń gzymsów. W trakcie prac możliwe będzie schowanie niektórych kabli montowanych na elewacji zwłaszcza od strony bocznej wschodniej.

Ze względu na liczne, wtórne zawilgocenia i wyraźne działanie soli, występujące w poziomie cokołów (na wysokości około 50 cm od poziomu chodnika), proponuje się usuniecie zniszczonych tynków                   i wprowadzenie w strefie przyziemia nowych zapraw renowacyjnych WTA.

- Graficzne przedstawienie stratygrafii warstw elewacji  przedstawiono na dokumentacji rysunkowej opisanej na próbkach od nr 1 do nr7A.

- Graficzne przedstawienie stratygrafii warstw malarskich na ścianach  wewnętrznych  przedstawiono na dokumentacji rysunkowej opisanej na próbce od nr  do nr 8.

- Graficzne przedstawienie stratygrafii warstw malarskich stolarki okiennej od wewnątrz  przedstawiono na dokumentacji rysunkowej opisanej na próbkach nr 9, nr 10, nr 10A.

  - Graficzne przedstawienie chronologicznego  układu warstw.

Mur ceglany tynkowano zaprawą wapienno piaskową z małą ilością cementu, w której wyprowadzono profile dekoracji architektonicznej metodą ciągnienia na murze. Na przestrzeni lat wykonywano drobne naprawy tynków..

Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw elewacji  przedstawiono na dokumentacji rysunkowej opisanej na próbkach:

próbka nr 1 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja frontowa część prawa w okolicy naroża budynku od ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni boni  na wysokości około 1,00 m od pow. chodnika.

próbka nr 2 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja frontowa część lewa w okolicy naroża budynku  od ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni boni  na wysokości około 1,00 m od pow. chodnika.

próbka nr 3 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja frontowa środkowa ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni boni  na wysokości około 1,50 m od pow. chodnika.

próbka nr 4 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja frontowa środkowa ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni przyokiennych  na wysokości około 1,5 0 m              od pow. chodnika.

próbka nr 5 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja frontowa środkowa ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni  konsoli  na wysokości około 1,30 m od              pow. chodnika.

próbka nr 6 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja boczna prawa (wschodnia) patrząc od strony ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni  ściany  na wysokości około 1,50 m od pow. terenu.

próbka nr 7 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja tylnia patrząc od strony ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni ściany  na wysokości około 30 cm od pow. terenu.

próbka nr 7A przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  – elewacja tylnia patrząc od strony ulicy Hubalczyków pobrana z powierzchni ściany  na wysokości około 2,50 m od pow. terenu.

Graficzne przedstawienie chronologicznego układu warstw malarskich wewnątrz budynku na ścianach.

próbka nr 8 przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  –warstwa malarska na klatce schodowej powyżej 1,20m nad biegami schodowymi .

próbka nr 9, nr 10, nr 10A przedstawiono na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej  –warstwa malarska stolarki okiennej.

  - Przedstawienie dokładnej lokalizacji wykonania odkrywek i pobrania próbek do badań. Kolorowe fotografie odkrywek na papierze fotograficznym, łącznie z miejscami pobrania próbek  opisanych i zarejestrowanych  na dokumentacji rysunkowej i fotograficznej.

Wykonano badanie układu warstw malarskich i tynkarskich na ścianach oraz elementach

architektonicznych elewacji kamienicy. Rozmieszczenie miejsc pobrania próbek przedstawiono graficznie w dokumentacji. Zakres prac obejmuje pobranie 8 próbek z tynków zewnętrznych oraz 1 próbki wypraw malarskich z tynków wewnętrznych, 3 próbek warstw malarskich stolarki okiennej.

Wykonano badanie  stratygraficzne  oraz pierwotnej kolorystyki tynków wewnętrznych                                i zewnętrznych. W miejscach wykonania badań stratygraficzne tynków została zbadana oraz określona  historyczna (pierwotna) kolorystyka elewacji zewnętrznej oraz warstw malarskich wewnętrznych.

Dokładną lokalizację wykonania odkrywek oraz miejsc pobrania próbek do badań wydano na dokumentacji fotograficznej i rysunkowej wykonanej  na papierze fotograficznym, łącznie                            z miejscami pobrania próbek. Całość   wydano  w zakresie opracowania jak w pkt.3.5.

  - Analiza warstw i określenie pierwotnej  kolorystyki i badanych elementów w systemie NCS.

W trakcie badań warstw malarskich elewacji ustalono, że  pochodzą one z pierwszego pierwotnego wystroju elewacji. Odcienie barwne warstw malarskich porównano do wzornika farb w systemie NCS.

Analizę  warstw i wraz z  określeniem pierwotnej  kolorystyki i badanych elementów w systemie NCS przedstawiono w części rysunkowej  w pkt. 3.6.

W trakcie badań określono kolorystykę pierwszej fazy chronologicznej. Strefa parteru mogła być malowana w  odcieniu nieco ciemniejszym. Obecny wygląd budynku nie oddaje w pełni pierwotnego jej wyglądu.  Zaleca się usunięcie tynków wtórnych i wtórnych nawarstwień na tynkach historycznych i po wykonaniu niezbędnych napraw, przywrócenie pierwotnych form wszystkich elementów wystroju i kolorystyki zgodnej z wynikami badań dla pierwotnej fazy chronologicznej

Stwierdzono, że powłoki malarskie wykazują dużą wrażliwość na działanie otoczenia. Na jednolitych powierzchniach występuj nieregularne przebarwienia w odcieniach jaśniejszym i ciemniejszym danego koloru. Ustalono, że na płaszczyznach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych odcień jest zdecydowanie jaśniejszy, natomiast na płaszczyznach zasłoniętych odcień powłoki malarskiej jest znacznie ciemniejszy.

Ze względu na charakter dekoracji, dużą powierzchnię elewacji budynku przewiduje się wykonanie podziału kolorystycznego, co pozwoli na podkreślenie formy i detalu architektonicznego.

Biorąc pod uwagę wartość obiektu i jego stan zachowania głównym założeniem konserwatorskim jest wykonanie konserwacji zachowawczej, dzięki której utrzymany zostanie w większości aktualny wygląd architektoniczny elewacji.

W ramach konserwacji technicznej i estetycznej zakłada się wykonanie szeregu zabiegów mających na celu przywrócenie elewacji trwałości technicznej, technologicznej, co w konsekwencji pozwoli także, na przywrócenie walorów estetycznych i artystycznych.

  - Sformułowanie wytycznych konserwatorskich w formie opisowej. Wykonane sprawozdanie  zostanie  przekazane  Wojewódzkiemu Konserwatorowi.

- Tynki zewnętrzne .

- Usunąć zniszczone obróbki blacharskie, uchwyty na flagi. Powierzchnię oczyścić                                        z nawarstwień . Usunąć fragmenty spęcherzone, rozwarstwione, zasolone oraz pozbawione warstwy powierzchniowej.

- Skuć zniszczone tzn. niestabilne odspojone  tynki z elewacji. Wszystkie partie słabe - wykruszające się lub mogące się wykruszyć po lekkim ruszeniu dłutem należy usunąć do „zdrowego” podłoża.

- Powierzchnie wstępnie oczyścić z nawarstwień i zabrudzeń. Umyć elewację hydrodynamicznie przy użyciu agregatów wysokociśnieniowych z zastosowaniem podgrzanej wody. Po zakończeniu oczyszczania usunąć dokładnie pozostałości substancji czynnej i naruszonych powłok.

- Wszystkie oryginalne elementy wystroju architektonicznego elewacji należy zachować. Wykonać odlewy brakujących elementów architektonicznych wystroju elewacji szczególnie                       w poziomie pierwszej kondygnacji. Ustalić właściwy rysunek profilu, przygotować szablon odtworzeniowy  z blachy.

- Osłabione tynki wzmocnić właściwymi gruntami. Uzupełnić ubytki zaprawą wapienną w technice oryginału. Wykonać warstwę malarską farbami elewacyjnymi firmy STO, KEIM, KABE. Rodzaj farby dobrany zostanie w trakcie prac. Powierzchnię malować zgodnie z technologią przyjętą dla tynków elewacji. Należy zastosować preparat krzemoorganiczny Funcosil Steinfestiger 300 prod. Remmers. Działanie impregnatu opiera się na wprowadzeniu do struktury osłabionego materiału estru krzemowego i wytrąceniu żelu krzemionkowego w wyniku reakcji z wodą zawartą w atmosferze. Dzięki niskiej lepkości i jednocześnie dość dużej zawartości substancji czynnej można uzyskać dobre wzmocnienie na znaczne głębokości. Preparat nanosi się metodą polewania lub pędzlowania. Wzmacnianą powierzchnię należy chronić przed deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 2-3 dni po zabiegu. Nie należy stosować preparatu na silnie nagrzaną lub mokrą powierzchnię, a także w zbyt niskich i wysokich temperaturach. Należy kontrolować stopień nasycenia. Zbyt duże nasycenie powoduje wyżelowanie impregnatu na powierzchni cegły i powstanie szklistej powłoki. W partiach silnie zniszczonych jeśli zajdzie taka konieczność, zabieg powinien być powtórzony.

- Wykonać sklejenie pęknięć detali architektonicznych . Wszystkie widoczne drobne rysy                              i pęknięcia należy skleić 15% roztworem preparatu Primal AC33 metodą zastrzyków wgłębnych. Przed sklejeniem rys w szczelinę w celu zwilżenia wprowadza się w pierwszej kolejności alkohol            etylowy, a następnie Primal AC33. Zaleca się wkleić w tych miejscach siatkę antyrysową z tworzywa sztucznego. Proponuje się zastosowanie gotowych zapraw mineralnych np. firmy Keisler lub Remmers. W przypadku tej drugiej firmy pierwszą warstwę na ceglane podłoże stanowi zaprawa Grundputz. Na nią zakłada się obrzutkę Spezial Vorspritzmörtel i tynk podkładowy Remmers Grundputz. Ostatnią warstwę stanowi tynk wierzchni Dekorputz w partiach fakturalnych w partiach gładkich Feinputz. Można także zastosować produkty systemowe innych firm np. L.Baumit-Bayosan. W partiach ścian należy zastosować tynk o delikatnej fakturze.

- Wykonać zabezpieczenie antygraffiti. Proponuje się zastosowanie preparatu Funcosil Graffiti Schutz firmy Remmers.

- Wykonać opierzenia blacharskie na gzymsach i parapetach oraz nowe szczelne rynny odprowadzające wodę do kanalizacji. Należy wykonać obróbki z blachy tytanowo-cynkowej lub miedzianej. Blacha tytanowo-cynkowa jest praktycznie nie korodująca, nie powoduje zacieków produktów korozji, tak jak w przypadku blachy miedzianej, która z biegiem czasu tworzy zielonkawe zacieki. Powierzchnia jej jest matowa.

- Elewacyjne roboty malarskie .

Z powierzchni tynków należy usunąć powłoki malarskie oraz zacierki oraz pierwotne uzupełnienia poprzez zastosowanie środka spulchniającego stare powłoki malarskie farb dyspersyjnych  i olejnych, spłukanie gorącą wodą. Przeprowadzić próbki na elewacji w celu doboru metody na elewacji.

Całość tynków zarówno nowych, jak też tych, które podległy reperacji należy pomalować. Wykonanie przynajmniej 10 próbek przyczepności farby do podłoża tynkarskiego.

-wykonać gruntowania powierzchni,

-malować farbą :

jedna warstwa  gruntująca rozcieńczona wodą odpowiednio do nasiąkliwości podłoża (30 %)

dwie warstwy stanowiące  powłokę nawierzchniowa, nanosić równomiernie po wyschnięciu powłoki gruntującej, rozcieńczać wodą (do 10%), przy zastosowaniu wodorozcieńczalnych  laserunkowych farb krzemoorganicznych porównywalnych z Historic Lasur pozbawionych bieli tytanowej, wybarwionych na kolor odpowiadający ustalonej kolorystyce elewacji.

- Stolarka  okienna.

W przypadku silnie zniszczonej stolarki zaleca się jej wymianę. Nowe elementy należy wykonać na wzór starych, po uprzedniej ich inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej. Kolorystyka nowych elementów ma być zgodna z wynikami badań stratygraficznych. Ostateczna decyzję odnośnie przeprowadzenia  konserwacji lub też  wymiany podejmą odpowiednie służby konserwatorskie.

W przypadku tych okien, których stan zachowania pozwala na dalsze ich użytkowanie należy postępować według instrukcji:

- Zdemontować elementy ruchome, a mocowane na stałe konserwować in situ.

- Wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

- Przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję (Antox B).

- Przeprowadzić ewentualną miejscową impregnację drewna (Paraloid B-72).

- Wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna.

- Skleić ewentualne pęknięcia listew desek.

- Wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku.

- Drobne ubytki wykitować kitem trocinowym.

- Zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.

- Wykonać wymianę elementów zdegradowanych lub technicznie zużytych z zastosowaniem materiałów oryginalnych.

- Wykonać rekonstrukcję elementów brakujących na wzór pierwotnych.

- Oryginalne zamki i klamki wyczyścić chemicznie z powłok malarskich i zabezpieczyć farbą zgodną kolorystycznie z oryginalną, brakujące elementy odtworzyć lub uzupełnić nowymi najlepiej mosiężnymi wzorowanymi na występujących w czasie powstania budynku (wybrać z dostępnej oferty handlowej).

- Uzupełnić i ujednolicić szklenia.

- Wymalować w kolorze określonym w podsumowaniu badań. Stosować grunty i farby do drewna renomowanych producentów (Tikkurila, Beckers).

- Ponowny montaż wymontowanych elementów.

- W trakcie prac konserwatorskich należy rozważyć zabezpieczenie elementów drewnianych lakierem ognioodpornym.

- Stolarka drzwiowa dot. drzwi zewnętrznych zd.-E1.5 oraz drzwi wewnętrznych holu na poziomie parteru zd.A3.5.  (Pozostała stolarka drzwiowa jest wtórna płycinowa).

Ostateczną decyzję odnośnie przeprowadzenia  konserwacji lub też  wymiany podejmą odpowiednie służby konserwatorskie. Nowe elementy należy wykonać na wzór starych, po uprzedniej ich inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej. Kolorystyka nowych elementów bez zmian.

W przypadku podjęcia decyzji pozostawienia  należy postępować według instrukcji:

- Zdemontować elementy ruchome, a mocowane na stałe konserwować in situ.

- Wszystkie elementy oczyścić z powłok wtórnych metodą mechaniczną z zastosowaniem preparatów chemicznych do usuwania powłok malarskich (Scansol, Remosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer firmy Remmers).

- Przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję (Antox B).

- Przeprowadzić ewentualną miejscową impregnację drewna (Paraloid B-72).

- Wyrównać, wyszlifować powierzchnię drewna.

- Skleić ewentualne pęknięcia listew desek.

- Wykonać flekowanie ubytków i wypaczeń drewnem tego samego gatunku.

- Drobne ubytki wykitować kitem trocinowym.

- Zabezpieczyć drewno środkami gruntującymi np. firmy Tikkurila lub Beckers.

- Wykonać wymianę elementów zdegradowanych lub technicznie zużytych z zastosowaniem materiałów oryginalnych.

- Wykonać rekonstrukcję elementów brakujących na wzór pierwotnych.

- Oryginalne zamki i klamki wyczyścić chemicznie z powłok malarskich, brakujące elementy odtworzyć lub uzupełnić nowymi najlepiej mosiężnymi wzorowanymi na występujących w czasie powstania budynku (wybrać z dostępnej oferty handlowej).

- Wymalować w kolorze określonym w podsumowaniu badań. Stosować grunty i farby do drewna renomowanych producentów (Tikkurila, Beckers).

- Ponowny montaż wymontowanych elementów.

- W trakcie prac konserwatorskich należy rozważyć zabezpieczenie elementów drewnianych lakierem ognioodpornym.

- Dopuszczalne jest stosowanie materiałów konserwatorsko-budowlanych innych firm niż podane wyżej, jednak ich jakość musi być porównywalna ze wskazanymi.

- Tynki wewnętrzne poziomu piwnic w kotłowni na ścianach i stropach wymagają skucia                      i nałożenia nowych wypraw.   Tynki wewnętrzne poziomu  piwnicy w pozostałych pomieszczeniach na ścianach zewnętrznych obwodowych także wymagają skucia i nałożenia nowych wypraw.

- skuć tynk na całości ścian w/w pomieszczeniach, delikatnie metodą ręczną.

- oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięcie spoin na głęb. 2.0 cm - odgrzybienia powierzchni ścian – np. preparatem “Boramon” .

- wykonanie narzutu podkładowego w postaci suchej zaprawy tynkarskiej, odpornej na zasolenia,

- założenie tynku wyrównawczego i magazynującego sole. Tynk ten należy nakładać w warstwach o grubości 10 do 30 mm.

- trzecia warstwa technologiczna to tynk renowacyjny: tynk hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający wysychanie.

- Roboty malarskie wewnętrzne.  Na pozostałych ścianach wewnętrznych należy przetrzeć  wtórną farbę. Całość tynków należy pomalować. Wykonać przynajmniej 10 próbek przyczepności farby do podłoża tynkarskiego. Tynki po wykonaniu przetarcia należy gruntować. Powłokę malarską należy wykonać np. przy zastosowaniu wodorozcieńczalnych - laserunkowych farb krzemoorganicznych porównywalnych z Historic Lasur.

- Konserwacja drewna preparatem do wzmacnia oraz uzupełnienia ubytków, preparatami opóźniającymi palność drewna do stopnia niezapalności, preparatami bakteriobójczymi i grzybobójczymi.

Więźba dachowa elementy pozostawione w formie tzw. ,,świadka”. Podczas przeprowadzenia

ostatniego remontu Służby Konserwatorskie pozostawiły  słupy, miecze przy ścianach kolankowych oraz szczytowych.  Przykładowe  zdjęcia zd.A5.8,  zd.A5.7,  zd.A5.8,  zd.A5.11,  zd.A5.12,  zd.A5,19.

Wszystkie drewniane elementy budowlane poddawane zabiegom konserwacyjnym należy uodpornić do granic nie-zapalności i nierozprzestrzeniania ognia w sposób następujący: Elementy impregnować preparatem do  wzmacnia oraz uzupełnienia ubytków, preparatami opóźniającymi palność drewna, preparatami bakteriobójczymi i grzybobójczymi, pomalować na kolory zgodnie z badaniami kolorystycznymi preparatami dopuszczonymi do stosowania przez producenta preparatu.

Drewno odkurzyć i oczyścić mechanicznie z zabrudzeń. Zniszczone mechanicznie elementy konstrukcyjne lub wtórne w poważnym stanie uszkodzone wymienić na nowe. Uzupełnić wstawkami braki, nadbitkami drewnianymi usunięte fragmenty belek. Wprowadzane nowe drewno dokładnie zabezpieczyć środkiem grzybo i bakteriobójczym – np. Aidol Holzbau B.

Elementy konstrukcji drewnianej  zabezpieczyć profilaktycznie przed wilgocią, środkami na bazie boru np. porównywalnymi z Adolit Borpatronen.

Impregnacja  elementów do zachowania o przekroju powyżej 10cm powinna się odbywać metodą iniekcji środkami wysokiej skuteczności np. porównywalnym z Multi GS.

Wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny być wzmocnione preparatem porównywalnym                z Aidol PU Holzverfestigung. Tkanka zniszczona elementów konstrukcyjnych powinna być usunięta            i uzupełniona substancjami na bazie pian poliuretanowych zmieszanych z trocinami drewna,                     np. porównywalnych z Aidol PU Holzersatzmasse. Preparaty te pozwalają na osiągnięcie pierwotnej wytrzymałości i nośności elementów  podlegających rekonstrukcji.

Wnioski końcowe:

Aktualny stan techniczny budynku jest niezadawalający i kwalifikuje go do remontu w terminie możliwie niezwłocznym , podyktowanym koniecznością poprawy warunków użytkowych i potrzebą uniknięcia dalszej degradacji konstrukcji nośnej .

Niniejsze opracowanie  ważne jest 2 lata od momentu przekazania jej Inwestorowi za potwierdzeniem protokołu odbioru.

Kraków, 15 grudnia  2015r.

Autorzy:

- W zakresie badań konserwatorskich:

.

- W zakresie konstrukcji  budynku  i mykologii budowanej.