PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania: WEWNĘTRZNE INSTALACJE: WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O. ORAZ PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ TOALETY PUBLICZNEJ Adres inwestycji: dz. nr.: 123/133, 121/1 obr. 4, 11-200 Bartoszyce Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce Kategoria obiektu budowlanego: III Obszar oddziaływania inwestycji: obejmuje nieruchomości tj. działki nr.: 123/133, 121/1 obr. 4, 11-200 Bartoszyce

Oświadczenie Oświadczam, zgodnie z Dz. U z 2016r. poz 290 z późn. zm, że niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Horyd upr.bud.projektowe WAM/0113/PWOS/08

―28 Grudzień 2016r. ―

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA.							NUMER STR.

- Opis techniczy + Informacja dotycząca Planu BiOZ				1-12

- Zaświadczenia z PIIB/ Uprawnienia budowlane					13

- Warunki techniczne wod.-kan.							14-16

II. RYSUNKI.								             NUMER RYS.

Projekt zagospodarowania terenu 			skala 1:500			1

Rzut parteru – instalacje C.O.			skala 1:50			2

Rozwinięcie  instalacji C.O.				skala 1:50			3

Schemat technologiczny inst. c.o.      		skala --			4

Rzut parteru – instalacje wod.-kan.			skala 1:50			5

Profil przyłącza wodociągowego	 		skala 1:100/500		6

Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej		skala 1:100/250		7

III. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE.						  NUMER ZAŁ.

Bilans energetyczny 									1-5

Karta katalogowa kotła elektrycznego EKCO					6-7

Karta doboru naczynia CO								8-11

Karta doboru naczynia CWU								12-14

Karta doboru pompy cyrkulacyjnej							15

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonwaczego wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, c.o., oraz przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej dla projektowanego  budynku miejskiej toalety publicznej.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa;

- Normy i przepisy branżowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednolity tekst (Dz.U. nr 75 z 2002 r.)

- -	Zlecenie inwestora;

- -	Wizja lokalna;

- -	Uzgodnienia z inwestorem;

- -	Obowiązujące normy i przepisy;

2.0. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niżej wymieniony projekt w ramach branży sanitarnej obejmuje wewnętrzne instalacje: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku miejskiej toalety publicznej w Bartoszycach.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Według wytycznych inwestora zaprojektowano instalację grzewczą wodną zasilaną z kotła elektrycznego. Zapotrzebowanie na ciepło wynosi Q = QCO + Qcwu = 4,5+15kW. Ogrzewanie pompowe, dwururowe, w systemie zamkniętym. Parametry wody grzejnej 60/45oC – obieg grzejnikowy.

Instalacja będzie zasilana z kotła elektrycznego trzyfazowego np. firmy KOSPEL typu EKCO.MN2 o mocy 15kW lub równoważny pracujący w zestawie z zasobnikiem o pojemności 150dm3. zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym (pom. nr 002) – na poziomie przyziemia. Naczynie wzbiorcze, zawór różnicy ciśnień, tzw. bypass oraz zawór bezpieczeństwa DN15 - wbudowane w kocioł. Jako sterowanie układu CO przyjąć należy regulator pogodowy dostarczany przez producenta kotła - sterowniki pogodowy - centrala C.PS która umożliwia współpracę z obiegami c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u. Do współpracy z zasobnikiem należy dodatkowo zestaw wyposażyć w zawór strefowy z siłownikiem DN20 oraz czujnik temperatury c.w.u.

Ponadto układ CO wyposażyć w dodatkowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12dm3 np. Reflex NG12 lub równoważne zamontowane na powrocie instalacji – patrz schemat technologiczny.

Na każdą kondygnację/strefę grzewczą przypada pompa wbudowana w kocioł elektryczny.

Instalację w obrębie źródła ciepła należy wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem wg PN-79/H-74224, z rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM np. SANHA-Therm lub z rur miedzianych. Przewody miedziane łączyć przez lutowanie lutem miękkim. Stosować łączniki miedziane, mosiężne lub z brązu.

Instalację zasilającą poszczególne rozdzielacze wykonać z rur typu PEX/Al/PEX, PEX PENTA, PEXa, PE-RT np. firmy Purmo, Uponor itp. zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 lub z rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM np. SANHA-Therm. Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian, natomiast odcinki prowadzone w podłodze zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20mm. Przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach ochronnych.

Instalację zasilającą poszczególne grzejniki wykonać z rur typu PEX/Al/PEX, PEX PENTA, PEXa, PE-RT np. firmy Purmo, Uponor itp. zgodnie z normą PN-EN ISO 15875. Rurociągi prowadzić w podłodze, zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20mm. Przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach ochronnych.

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu V. Na podejściach do grzejników typu V zastosować zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi o przekroju 15mm oraz zawory odcinające powrotne z półśrubunkami kątowe.

Po dwukrotnym przepłukaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno po stronie układu zamkniętego, przy ciśnieniu p=0,45 MPa, t=30 min. Po pomyślnie przeprowadzonym badaniu na zimno wykonać próbę szczelności na gorąco według parametrów roboczych instalacji. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu.

Uwaga:

Próby ciśnieniowe wykonywać przy odłączonych naczyniach przeponowych i zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa.

3.1. Izolacja instalacji CO.

Roboty izolacyjne rozpoczynać po przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej.

Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu: Tubolit DG i Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub innych producentów spełniających wymagania normy.

Grubość izolacji dla przewodów instalacji wewnętrznej - zasilanie / powrót :

DN 15 – 25	→	 grubość izolacji 20 / 20 mm

DN 32 - 50 	→	grubość izolacji 25 / 20 mm

DN 65 		→	grubość izolacji 25 / 25 mm

DN 80 - 100 	→	grubość izolacji 30 / 25 mm

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić:

  - do DN25		→	3cm

  - DN32-50		→	5cm

  - DN65-80		→	7cm

3.2. Armatura.

Dobiera się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych, armaturę zabezpieczającą instalację i urządzenia przed niewłaściwym przepływem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworów zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości armatury min. PN16.

W najwyższych punktach instalacji stosować samoczynne odpowietrzniki wraz z zaworem odcinającym kulowym DN 15.

4.0. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ/CYRKULACJI.

Woda zimna będzie uzyskiwana z projektowanego przyłącza z miejskiej sieci wodociągowej.

Należy protokolarnie przy udziale COWIK Sp. z o.o. zdemontować i wykorzystać istniejący wodomierz DN20 zamontowany w istniejącym budynku szaletu miejskiego.

Pomiar ilości wody zimnej odbywać się będzie ze pomocą zdemontowanego wcześniej wodomierza DN20 JS2,5 o przepływie Q=2,5m3/h i Qmax=5m3/h montowanego w pomieszczeniu gospodarczym..  Wodomierz zamontować na konsoli: konsola wodomierza Gebo lub równoważna z zaworem skośnym typu 1500 DN25, wodomierzem DN20 JS2.5 oraz zaworem antyskażeniowym skośnym Z-1602 DN25.

Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą zasobnika o pojemności 120dm3 zasilanego z projektowanego kotła elektrycznego. Zabezpieczenie instalacji cwu – zawór bezpieczeństwa dn15/6bar np. SYR 2115 lub równoważny oraz naczynie wzbiorcze Refix DD 12dm3 montowane na dopływie wody zimnej do zasobnika.

Rurociągi dla wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z polipropylenu łączonych za pomocą zgrzewania lub z rur miedzianych wg. PN - EN 1057 łączonych lutem miękkim.

Instalację wody zimnej wykonać z rur typu PP-PN20 a ciepłej wykonać z rur  stabilizowanych z polipropylenu typ 3 – PP-R PN20 i łączników z polipropylenu PN25 np. firmy Fusiotherm Stabi lub analogiczne innego producenta. Można stosować przewody z innego materiału przy zachowaniu odpowiednich średnic. Rurociągi prowadzić po wierzchu. Przewody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą zgrzewania kielichowego (przy użyciu kształtek kielichowych) oraz za pomocą połączeń gwintowanych przy połączeniach z armaturą. Parametry czasu nagrzewania, zgrzewania i chłodzenia – stosować się do wytycznych producenta rur.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany konstrukcyjne) należy wykonywać w tulejach osłonowych PCV wystających na 2 cm z obu stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem nie hamującym ruchu osiowego rury. Średnica rury ochronnej powinna być o dwie średnice większa od przewodowej.

Zwracać uwagę by połączenia zgrzewane znajdowały się poza przejściem przez przegrodę. Stałe podpory mocujące umieszczać w miejscach większych obciążeń przewodów, np. przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgałęzienia. Rury chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przewody poziome instalacji z polipropylenu mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odległość pomiędzy poszczególnymi podporami przesuwnymi zależna jest od temperatury czynnika oraz od średnicy zewnętrznej przewodu:

Rozmieszczenie podparć  przesuwnych dla rur z wkładką „stabil” w odległościach minimalnych (w cm) jak niżej dla temperatury przepływającej wody → t = 600C.

Dz 16		→	110 cm

Dz 20		→	110 cm

Dz 25		→	125 cm

Dz 32		→	145 cm

Dz 40		→	160 cm

Dz 50		→	180 cm

4.1. Kompensacja wydłużeń cieplnych instalacji ciepłej wody/cyrkulacji.

Wydłużenie cieplne odcinka rurociągu oblicza się według wzoru:

ΔL =  α L ( t2 – t1) [mm]

gdzie:

α – wspólczynnik liniowej rozszerzalności materiału ( dla PP Fusiotherm Stabil

α = 0,03mm/mK)

L –  długość prostego odcinka rurociągu [m]

t2 – maksymalna temperatura ścianki rury równa obliczeniowej temperaturze

czynnika ( t2 = 55 0C )

t1 – minimalna temperatura ścianki rury (t1 = 0 0C dla przewodów ułożonych

wewnątrz budynku )

W celu umożliwienia kompensacji rurociągów należy stosować kompensacje typu „L”, typu „Z” oraz typu „U”. Zamontować punkty stałe na środku odcinków pionowych rurociągów oraz przy kompensacjach – patrz wytyczne producenta. Sposób podłączenia przewodów rozdzielczych poziomych do pionu powinien umożliwiać kompensację.

4.2. Izolacja instalacji wodociągowej.

Roboty izolacyjne rozpoczynać po przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej.

Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, spełniającej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu: Tubolit DG i Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub innych producentów spełniających wymagania normy.

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić:

  - do DN25		→	3cm

  - DN32-50		→	5cm

  - DN65-80		→	7cm

- 4.3. Armatura – instalacja wodociągowa.

Dobiera się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych, armaturę zabezpieczającą instalację i urządzenia przed niewłaściwym przepływem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworów zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości min. PN16.

4.4. Próba szczelności instalacji wodociągowej zw i cwu. Rozruch urządzeń.

Po zakończeniu montażu urządzeń, przyborów, armatury i instalacji przewodów (przed wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej. Należy również przeprowadzić kilkakrotne płukanie czystą wodą i dezynfekcję.

Próba wstępna:

Wstępna próba szczelności wykonywana jest przy ciśnieniu 1,5 x największe ciśnienie robocze (nie przekraczające wielkości PN + 5 bar), utrzymując stałą temperaturę wody w przewodach. Pomiar ciśnienia wykonuje się w najwyższym punkcie instalacji. Kolejno po 10 minutach sprawdzamy i ustawiamy ciśnienie. Próba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po zakończeniu próby wstępnej ciśnienie nie powinno spaść więcej niż o 0,6 bara i nie powinny pojawić się żadne przecieki.

Próba główna:

Przy ciśnieniu roboczym, po zakończeniu próby wstępnej, obserwuje się spadek ciśnienia w ciągu dwóch godzin (w odstępach jednogodzinnych). Spadek ciśnienia po ostatnim odczycie nie powinien być niższy niż 0,2 bara.

Próba szczelności na gorąco (w warunkach pracy):

Dla instalacji ciepłej wody wykonać ponowną próbę w normalnych warunkach pracy czyli wodą o właściwej temperaturze, tak zwaną próbę na gorąco. Sprawdzić zachowanie się mocowań stałych i kompensatorów. Po zakończeniu prób szczelności sporządzić protokół.

Instalacje montować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. i K. 1994r.

5.0. KANALIZACJA SANITARNA.

Ścieki z budynku odprowadzane będą do projektowanej studni rewizyjnej. Przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowe z budynku grawitacyjnie wykonać z rur PCV o przekroju DN 160/4mm.

Piony i podejścia do przyborów kanalizacji po ścianach i w bruzdach ściennych oraz obudowane w szachtach instalacyjnych. Odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Przewody odpływowe maskować poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach. Średnice przewodów odpływowych oraz podejść do przyborów sanitarnych wg części graficznej opracowania i obowiązujących norm.

Przewody poziome kanalizacyjne należy układać z  zachowaniem minimalnego spadku dla danej średnicy, zgodnie z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy kanalizacji wewnątrz budynku – część 1 „Postanowienia ogólne i wymagania”. Projektowanie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami normy PN- EN 12056-2: 2002 Systemy kanalizacji wewnątrz budynku – część 2 „Projektowanie układu i obliczenia”. Piony w przestrzeni stropowej należy prowadzić  w tulejach ochronnych wystających po 30 mm z każdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakończyć rurą wywiewną – dla pionów odpowietrzających o przekroju Ø50, Ø75, Ø110 piony zakończyć wywiewką odpowiednio Ø75, Ø110, Ø160. Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości ~0,5m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4 m. Każdy pion kanalizacyjny u podstawy należy zaopatrzyć  w rewizję. Rewizje należy zamontować na parterze budynku, a szachty powinny posiadać wówczas drzwiczki rewizyjne. Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem, prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0 – 2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć  w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wyssania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Minimalna wysokości zamknięcia wodnego wynosi  75 mm. Łączenie przewodów za pomocą połączeń kielichowych uszczelnionych pierścieniem gumowym, o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) wykonywać za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż  45°.

W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie dopuszcza się połączeń rur. Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod urządzenia należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów plastikowych lub metalowych z gumową wkładką.

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodów kanalizacji sanitarnej należy poddać je próbie szczelności. Poziomy kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

6.0. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE.

Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej żeliwnej DN100. Sposób włączenia: nawiertka z zasuwą DN32 i kompletną obudową, skrzynką żeliwną oraz trwałym oznakowaniem – tabliczką miejsca jej wbudowania. Miejsce włączenia pokazano na projekcie zagospodarowania. Istniejące przyłącze wodociągowe zdemontować. Projektowane przyłącze z rur PEdn40 PN10 wykonać na podsypce piaskowej grubości 20 cm i z obsypką 20cm ponad wierzch rury. Oznaczenie przebiegu trasy przyłącza taśmą ostrzegawczą o kolorze niebieskim ułożoną 30 cm nad przyłączem. Głębokość posadowienia przyłącza winna wynosić 1.7m. Przy przejściu rury PE przez przegrody budowlane, fundamenty, ściany, posadzki należy wykonać tuleje ochronne. Wolną przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić odpowiednim szczeliwem.

Należy protokolarnie przy udziale COWIK Sp. z o.o. zdemontować i wykorzystać istniejący wodomierz DN20 zamontowany w istniejącym budynku szaletu miejskiego.

Pomiar ilości wody zimnej dla budynku odbywać się będzie ze pomocą istniejącego wodomierza montowanego w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie przyziemia (wg części graficznej opracowania). Następnie na instalacji wewnętrznej zamontować: zawór antyskażeniowy (zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej) typu EA DN25, PN16. Za zaworem antyskażeniowym zamontować zawór odcinający kulowy spustowy DN15 PN16.

-Przy wykonaniu całości robót budowlano-montażowych wodociągu wykonać próbę ciśnieniową na p=0,9 MPa. Spadki ciśnienia niedopuszczalne.

-Termin rozpoczęcia prac związanych z budową przyłącza należy uzgodnić z: Administratorem sieci.

-Zakończone prace zgłosić do odbioru w otwartym wykopie.

-Podstawą do odbioru końcowego jest wykonanie przyłącza zgodnie z dokumentację techniczną i przedłożenia dokumentacji powykonawczej oraz wyników bakteriologicznych badań wody wg. Warunków Technicznych wydanych przez administratora sieci.

7.0. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącej studni (w-42,11 d-39,96) na istniejącym kolektorze sanitarnym (ozn. na mapie ks400). Przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowe z budynku grawitacyjnie wykonać z rur PCV o przekroju DN 160/4mm.

Rury PCV odprowadzające ścieki bytowe do kanalizacji sanitarnej łączyć za pomocą uszczelek gumowych z zachowaniem odpowiednich spadków. Przewody ułożyć na podsypce piaskowej o gr. 15 cm oraz po zmontowaniu poddać próbie szczelności. Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 30cm szczególnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich pobliżu.

Jeżeli odcinki przyłącza będą ułożone poniżej głębokości przemarzania, należy ocieplić je warstwą keramzytu. Przewody ułożyć na podsypce keramzytowej o gr. 30 cm oraz po zmontowaniu poddać próbie szczelności. Następnie obsypać keramzytem o grubości 30 cm i zagęścić. Podsypka i obsypka powinna być wolna od kamieni mogących wywierać nacisk miejscowy na przewód. Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym.

Przy przejściu przez ściany i fundament zastosować tuleje stalowe. Wolną przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić odpowiednim szczeliwem. Następnie wykop zasypać gruntem rodzimym.

Na trasie przyłącza zaprojektowano studnie rewizyjną z PCV/PE DN600  z włazem kanałowym typu ciężkiego na stożku betonowym odciążającym.

8.0. TECHNOLOGIA MONTAŻU RUR PCV.

Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC o średnicy DN160 w klasie S; producent WAVIN - Buk lub analogiczny. Rurociągi układać wg.  spadków i trasy jak na rysunkach.

Aby zapewnić jak najłatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaż, wszystkie rury kanalizacyjne Wavin wraz z towarzyszącymi kształtkami, posiadają efektywny i bezpieczny system uszczelnień. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie są wstępnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń.

Przewody ułożyć  na podsypce piaskowej o wysokości 10 cm; wykonać obsypkę piaskową grubość min. 20 cm. powyżej górnej powierzchni rur. Podsypka i obsypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy przewodów. Po ustabilizowaniu  obsypki - pozostałą część wykopu uzupełnić  gruntem  rodzimym. Po zmontowaniu rurociągu należy go przysypać ziemią (pozostawiając złącza odkryte), aby jej ciężar ustabilizował rury przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, czy wszystkie kształtki (kolana, trójniki, redukcje itd.), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie do poziomu odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając żeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierała kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.

Rury z PVC łączyć na kielich z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. Włączenia do studni   wykonać  jako szczelne  tulejowe. Po  położeniu   rur  z   PVC   należy    sprawdzić   je  na szczelność, po   pozytywnym  sprawdzeniu  dokonać  protokolarnego  odbioru.

Instalację układać  zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania   i odbioru instalacji   z  PVC.

8.1. Roboty  ziemne.

8.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

8.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów i uzbrojenia. Do tych robót należą również wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

8.1.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne będą wykonywane dla odcinków kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania wykonywane koparkami podsiębiernymi  na odkład., ew. w miejscach kolizji i ścisłej zabudowy wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym. Umocnione ściany wykopu będą pionowe, a rozparcia ustawione poziomo. Umocnienie ścian będzie wykonane z elementów stalowych z nożami tnącymi. Szalunki z nożami tnącymi, stalowe, posiadają rozpory zabezpieczające przed rozluźnieniem gruntu.

Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III. i IV.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz=1,0.

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836-02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:

W miejscach podmokłych w wypadku pojawienia się wody w wykopie na czas wykonania danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania wody za obszar wykonywanych prac .

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych kanalizację sanitarną  wykonać  na  ruszcie z  geowłókniną. W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej grubości 10 cm. W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna wynosić 20-30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem.

9.3. Ustalenia  końcowe.

-  Roboty skoordynować z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzędne pokryw studzienek).

-  Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci/instalacji.

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników gruntów, uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.

- - Włączenia do istniejących sieci lub instalacji wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci/instalacji.

- - Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- - Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

Roboty  budowlano- montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  i warunkami uzgodnień, wymogami  norm  i  przepisów  w  tym  zakresie :

- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod  przewody wod.- kan.

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

- PN - 87/H - 74051 - Włazy kanalizacyjne.

- PN-B-06050 - Roboty  ziemne i budowlane . Wymagania  i  badania  w  zakresie  wykonawstwa i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodów wod - kan. Warunki techniczne.

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne  do uzbrojenia  przewodów  wodociągowych .- Instrukcja montażu rur PE i odbioru .

- PN-70/B -10715 - Wodociągi .Szczelność przewodów.

- PN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

- Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wodociągowe i kanalizacyjne. Zarządzenie Nr.60 Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych z   29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157 ).

Kanalizacja sanitarna podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  chronić  znaki   geodezyjne.

Minimalne  odległości  projektowanej  sieci/instalacji  winny  wynosić :

- 2,0 m od  znaków geodezyjnych, słupów, drzew  i studni  zagrodowych .

- 3,0 m od  niepodpiwniczonych  budynków, lokalnych  zbiorników  ścieków jeżeli  uzgodnienia  z   właścicielami  i  administratorami  nie  wnoszą  innych  warunków.

UWAGA:

Wszelkie  prace  budowlano- montażowe  winny  być  wykonane  z  zachowaniem  przepisów  BHP. Poza  ogólnymi  warunkami  BHP  obowiązującymi  przy  robotach  montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Uwagi  dla  Wykonawcy.

Podczas robót ziemnych zabezpieczyć wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o głębokości  poniżej  1,0 m należy  umocnić  przez  zastosowanie deskowania zgodnie  z  BN-83/8836-02. Zachować  ostrożność  w  obrębie skrzyżowań  i zbliżeń  do  istniejącego  uzbrojenia.

Zarówno przyłącze wodociągowe jak i ścieków sanitarnych podlegają geodezyjnej inwentaryzacji.

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokościowy i profil podłużny ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Horyd

upr.bud.projektowe

WAM/0113/PWOS/08

Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa

i Ochrony Zdrowia

Przedmiot opracowania:

WEWNĘTRZNE INSTALACJE: WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O. ORAZ PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIEJSKIEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Adres inwestycji:

dz. nr.: 123/133, 121/1  obr. 4, 11-200 Bartoszyce

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Horyd

upr. bud. projektowe

WAM/0113/PWOS/08

― 28 grudzień 2016r. ―

- Zakres robót:

Zakres prowadzonych prac obejmuje budowę wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. W zakresie instalacji i przyłączy wyszczególniono następujące etapy:

- Instalacje wodociągowe:

- rozprowadzenie przewodów wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji;

- wykonanie podejść pod przybory sanitarne, montaż urządzeń;

- próba szczelności instalacji, izolowanie instalacji.

- Instalacje kanalizacyjne:

- rozprowadzenie przewodów kan. z odpowiednim spadkiem;

- próba szczelności instalacji;

- montaż przyborów sanitarnych;

- Instalacje CO:

- rozprowadzenie  przewodów instalacji C.O.;

- ułożenie izolacji cieplnej, ułożenie rur;

- próba szczelności instalacji;

- Przyłącze wodociągowe:

- wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianego piasku;

- ułożenie rur;

- włączenie do istniejącego wodociągu

- próba ciśnieniowa przyłącza;

- zasypanie wykopu, oznaczenie trasy przyłącza folią sygnalizacyjno-oznacznikową;

- Przyłącze kanalizacyjne:

- wykonanie wykopu pod przyłącze, ułożenie rur z odpowiednim spadkiem na podsypce;

- montaż studni;

- wykonanie próby szczelności przyłącza;

- wykonanie obsypki warstwą piasku oraz zasypanie wykopów;

2. Wykaz istniejących obiektów

W obrębie prowadzonej budowy znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obiekty te, z uwagi na swój charakter nie stanowią potencjalnego zagrożenia.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub trenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odległości od istniejących obiektów są zachowane.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji budowlanych.

Całość robót należy wykonywać przy udziale kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów.

Wykopy należy wykonywać skarpowane. W trakcie realizacji robót nie przewiduje się występowania czynników niebezpiecznych związanych z użyciem sprzętu mechanicznego. Technologia robót nie przewiduje zastosowania środków chemicznych mogących mieć wpływ na zdrowie pracowników.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

Teren prowadzenia robót oznakować taśmą ostrzegawczą.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych ww. inwestycją należy sprawdzić czy pracownicy mający wykonywać roboty posiadają odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty szczególnie niebezpieczne w ramach powyższej inwestycji nie występują.

mgr inż. Krzysztof Horyd

upr. bud. projektowe

WAM/0113/PWOS/08