PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU MIEJSKIEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Nazwa obiektu:

Budynek miejskiej toalety publicznej

Adres: ul. Kopernika, 11-200 Bartoszyce

Oznaczenia geodezyjne: działka 123/133 w obrębie numer 4

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Projektant:					mgr inż. Łukasz Kosecki			upr. nr SWK/0119/PWOK/11

Warszawa 12.2016r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# Opis techniczny

# Obliczenia statyczne

# Oświadczenie projektanta

# Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego projektanta

# rysunki:

K01	RZUT FUNDAMENTÓW

K02	KONSTRUKCJA PARTERU

K03	SZCZEGÓŁY ZBROJENIA FUNDAMENTÓW

K04	NADPROŻE N-1

K05	PODCIĄG P-1

PROJEKT ARCH.- BUD. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestorów:

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

- Projekt budowlany branży architektonicznej.

- Opinia geotechniczna dla projektu remontu budynku szaletu miejskiego położonego przy ul. Kopernika w Bartoszycach opracowana przez Geoxx Pracownia geologiczna spółka cywilna Adam Ośko, Marta Ośko, 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B w grudniu 2016r.

- Ustalenia z Inwestorem w sprawie materiałów i technologii wykonania.

- Obowiązujące przepisy i normy.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej budowy budynku miejskiej toalety publicznej przy ul. Kopernika w Bartoszycach na działce o nr ewid. 123/133.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjęto na podstawie dokumentacji badań podłoża wg pkt. 1.3, gdzie stwierdzono, że poniżej warstwy gleby zalegają nasypy zbudowane z piasków gliniastych humusowych z domieszką żużlu, betonu, gruzu ceglanego i otoczaków o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia IL = 0,30.

Na głębokości ~ 2,0m natrafiono na przeszkody (prawdopodobnie głazy lub stare fundamenty kamienne). Projektowany obiekt można posadowić bezpośrednio w obrębie warstw gruntów nośnych. W tym celu zaleca się przeprowadzenie wymiany gruntów na głębokość 0,5m poniżej projektowanej rzędnej posadowienia. Grunty podłoża należy wybrać, dno wykopu dogęścić, a następnie zasypać pospółką, którą należy zagęścić mechanicznie aż do uzyskanego wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97.

Podczas prowadzonych robót ziemnych należy prowadzić nadzór geologiczny.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” przedmiotowy budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i będzie posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

UWAGA:

Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przed wykonaniem robót fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty słabonośne lub naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych (ich uplastycznienie) należy je wymienić na chudy beton.

# ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ

Lokalizacja:			Bartoszyce

Śnieg:	IV strefa	wg PN-80-B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

Wiatr:	I strefa	wg PN-77/B-02011/Az1:2009 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Głębokość przemarzania:	1,2m	wg PN-81-B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Klasa ekspozycji:			XC1, XC2

Beton:				C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa:			A-I i A-IIIN

# Opis rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego

Fundamenty

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe o wysokości 30cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą kl. A-IIIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500). Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu (B10) o grubości min. 10cm.

UWAGA:

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na nasypy niebudowlane bądź gliny plastyczne należy je wymienić na chudy beton.

Ściany

Ściany fundamentowe o grubości 25cm z bloczków betonowych kl. 10MPa na zaprawie cementowej marki M5..

Ściany nośne zewnętrzne (24cm) i wewnętrzne (18cm) z pustaków gazobetonowych odmiany 500 na zaprawie cementowej M10 lub na klej cienkowarstwowy.

Podciągi

Podciąg P-1 żelbetowy z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą kl. A-IIIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500).

Nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe systemowe ze zbrojonego gazobetonu (np. standard solbet) oraz nadproże N-1 żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą kl. A-IIIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500).

Stropodach

Stropodach nad parterem o gr. 12cm żelbetowy wylewany monolitycznie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą kl. A-IIIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500).

# Wykonawstwo i odbiór robót:

Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem danego wyrobu. Projekt należy rozpatrywać wraz z innymi projektami pozostałych branż.

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poż. oraz pod stałym nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.

Projektował:

OBLICZENIA STATYCZNE

- Stropodach

Obciążenia:

Warstwy

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lepik, papa grub. 2 cm [11,0kN/m3·0,02m] | 0,22 | 1,30 | 0,29 |
| 2. | Folia | 0,01 | 1,30 | 0,01 |
| 3. | Kliny styropianowe gr. max 60cm | 0,27 | 1,30 | 0,35 |
| 4. | Lepik, papa grub. 2 cm [11,0kN/m3·0,02m] | 0,22 | 1,30 | 0,29 |
| 5. | Sufit podwieszony | 0,30 | 1,30 | 0,39 |
|  | : | 1,02 | 1,30 | 1,33 |

Użytkowe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 4 -> Qk = 1,6 kN/m2, nachylenie połaci 2,9 st. -> C1=0,8) [1,280kN/m2] | 1,28 | 1,50 | 1,92 |
|  | : | 1,28 | 1,50 | 1,92 |

Ciężar własny płyty stropowej 12cm został automatycznie przyjęty przez program PL-WIN2

# Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w płytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]	Skala rys. 1:100

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb]	Skala rys. 1:100

Zbrojenie górne - kierunek 1 [cm2/mb]	Skala rys. 1:100

Zbrojenie górne - kierunek 2 [cm2/mb]	Skala rys. 1:100

# Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-EN 1992:2005)

Płyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B)   Skala rys. 1:100

- Podciągi i nadproża

Podciąg P1 - 18x40 cm

Zbrojenie:

Przyjęto zbrojenie dolne 2#12, górne 2#12 + strzemiona ø6 co 15cm

Nadproże N1 - 24x24cm

Zbrojenie:

Przyjęto zbrojenie dolne 3#12, górne 2#12 + strzemiona ø6 co 15cm.

- Fundamenty

  - Ława Ł-1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

Wymiary:

B = 0,40 m 	H = 0,30 m

Wymiarowanie zbrojenia:

Przyjęto 4 #12 mm + strzemiona ø6 co 25,0 cm

  - Ława Ł-2

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

Wymiary:

B = 0,50 m 	H = 0,30 m

Wymiarowanie zbrojenia:

Przyjęto 4 #12 mm + strzemiona ø6 co 25,0 cm

  - Stopa F-1

DANE:

Opis fundamentu :

Typ: 	stopa prostokątna

Wymiary:

L = 0,80 m	B = 0,80 m 	H = 0,30 m

Wymiarowanie zbrojenia:

Przyjęto dołem w obu kierunkach pręty #12mm co 15cm

Projektował:

Warszawa 12.2016r.

PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Kosecki

nr upr.  SWK/0119/PWOK/11

członek  ŚOIIB

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

„Projekt Budowlany budynku toalety miejskiej

przy ul. Kopernika w Bartoszycach, działka 123/133 obręb 4"

- branży konstrukcyjnej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT