## Arkusz1
Obliczenia węzła cieplnego
1. Dane wyjściowe
1.1 Zapotrzebowanie ciepła do celów c.o. zgodnie z P.B. instalacji
|  | Qco = | 75000 | W
1.2 Zapotrzebowanie ciepła do celów c.t. zgodnie z P.B. instalacji
|  | Qc.t.= | 371000 | W
1.3. Zapotrzebowanie ciepła do celów ciepłej wody użytkowej.
Do obliczeń cieplnych sekcji przygotowania c.w. przyjęto 20-minutowe zapotrzebowanie wody
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:
gdzie: md – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na c.w. [kg/d],
w Sali sportowej przyjmowane
w odniesieniu do 1 osoby: q=30 kg/d
Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę oblicza się ze wzoru:
m20 – maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na c.w. [kg/h],
N20 – współczynnik 20-minutowej nierównomierności zapotrzebowania
gdzie: LM – liczba osób-150 szt.
| na c.w. w budynkach mieszkalnych określony ze wzoru : | Qcwu,śr,20= | 32709.375 | W=32,7 kW
| dla ilości osób M= |  |  |  | 150
| współczynnik nierównomierności wyniesie N20 = |  |  |  | 2
| Qcwu,max,20= | Qcwu,śr,20*N20= | 65418.75 | W
Do doboru wymiennika c.w.u. przyjęto zwieksznie ok. 30% ze względu na straty ciepła na cyrkulacji c.w.u.
2. Obliczeniowy przepływ wody sieciowej.
2.1. Wymiennik c.o.
temperatury sieciowe obliczeniowe 110/655st.C
|  | Gs,co=75000/1,163*(110-55)= | 1172.5162 | kg/h
2.2. Wymiennik c.t.
temperatury sieciowe obliczeniowe 110/655st.C
|  | Gs,ct=371000/1,163*(110-55)= | 5800.0469 | kg/h
2.3. Wymienniki c.w.u.
Przeplyw maksmalny w sezonie przejsciowym wyniesie
|  | Gs,cwu,I=65419/1,163*(75-35)= | 1406.25 | kg/h
3. Dobór ciepłomierzy
3.1. Ciepłomierz główny
Obliczeniowy przepływ ciepłomierza wyniesie :
|  | Gs,w= | 7995.2904 | kg/h
Dobrano :
Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp=10,00 m3/h, 300mm, dn50, PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
spadek cisnienia na przepływomierzu dp=10,0kPa
3.2. Ciepłomierz przed wymiennikiem c.o.
Obliczeniowy przepływ ciepłomierza wyniesie :
|  | Gs,w= | 1172.5162 | kg/h
Dobrano :
Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp2,5 m3/h, 300mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
spadek cisnienia na przepływomierzu dp=4,0kPa
3.3. Ciepłomierz przed wymiennikiem c.w.u.
Obliczeniowy przepływ ciepłomierza wyniesie :
|  | Gs,w= | 1406.25 | kg/h
Dobrano :
Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp2,5 m3/h, 300mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
spadek cisnienia na przepływomierzu dp=5,0kPa
4. Dobór wymienników.
4.1. Dobór wymienników c.o.
| wymagana moc wymiennika przy parametrach 110/55 |  |  |  | 75000 | W
dobrano :
SECESPOL LB31-40-1" |  | 1 szt.
dla przepływu sieciowego Gs=7500/1,163x(110-55)=
|  | Gs= | 1172.5162 | kg/h,
| opór hydrauliczny : | DHs= | 1.1 | kPa
dla przepływu w inst. c.o. 65/45, Gi=75000/1,163(65-45)
| Gi= |  | 3224.4196 | kg/h,
| opór hydrauliczny : | DHi= | 7.3 | kPa
4.2. Dobór wymienników c.t.
| wymagana moc wymiennika przy parametrach 110/55 |  |  |  | 371000 | kW
dobrano :
SECESPOL LC110-40L-2" |  | 1 szt.
dla przepływu sieciowego Gs=371000/1,163x(110-55)=
|  | Gs= | 5800.0469 | kg/h,
| opór hydrauliczny : | DHs= | 1.6 | kPa
dla przepływu w inst. c.o. 60/40, Gi=371000/1,163(75-50)
| Gi= |  | 15950.129 | kg/h,
| opór hydrauliczny : | DHi= | 8.3 | kPa
4.3. Dobór wymienników c.w.u.
przepływ obliczeniowy
|  | Gs,cwu,I=65419/1,163*(75-35)= | 1406.25 | kg/h
dobrano |  |  | 1 szt.
SECESPOL LB31-40-1"
opór hydrauliczny po stronie sieciowej
|  | DHs= | 2.8 | kPa
| Gi=65419/1,163*(55-5) |  | 1125 | kg/h,
| opór hydrauliczny : | DHi= | 1.1 | kPa
5. Dobór pomp obiegowych-c.o..
wymagana wydajność pompy |  | Gp=1,15xGi= |  | 3708.0825 | kg/h = | 61.8014 | l/min | kg/min
wymagana wysokość podnoszenia :
wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  |  | DHi= | 50 | kPa
straty w węźle cieplnym i wymienniku c.o. |  |  |  | DHw= | 20 | kPa
|  |  | razem |  | 70 | kPa
Zaprojektowano 1 pompę firmy Grundfoss MAGNA3 32-120F Un= 1x230-240V, P=9-193W, I[A]=0,09-1,56A
6. Dobór pomp obiegowych-c.t..
wymagana wydajność pompy |  | Gp=1,15xGi= |  | 6670.0539 | kg/h = | 111.1676 | l/min | kg/min
wymagana wysokość podnoszenia :
wymagane ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  |  | DHi= | 60 | kPa
straty w węźle cieplnym i wymienniku c.o. |  |  |  | DHw= | 20 | kPa
|  |  | razem |  | 80 | kPa
Zaprojektowano 1 pompę firmy Grundfoss MAGNA3 40-120F Un= 1x230-240V, P=17-440W, I[A]=0,19-1,95A
6. Dobór pomp c.w.u.
wymagana wydajność pompy cyrkulacyjnej
| Gpc= | 0.3 x N20 xG cwu,śr 20 = |  | 337.5 | kg/h
wymagana wysokość podnoszenia Hp= |  |  |  | 3200 | mm s.w.
Dobrano : | Pompe cyrkulacyjną ALPHA3 25-80 N 180, 1*230V, I=0.04 .. 0.44 A ; N=3 -50 W
7. Zabezpieczenie instalacji
7.1. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego , systemu zamkniętego instalacji c.o.
wg PN-B02414
- pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wyniesie co najmniej :
Vu = V x r x DV
gdzie :
V - | pojemnośc zładu instalacji c.o. |  | 1612 | dm3
DV - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej (Tz/Tp=65/45 C, DV=0,0256 dm3 )
r - średnia gęstość właściwa wody 999,67kg/m3
|  |  | Vu= | 41.2548 | dm3
pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyniesie co najmniej
gdzie :
pmax - |  |  |  |  | 0,40 MPa
p - | maksymalne obliczeniowe ciśnienie statyczne w instalacji , |  |  |  | 0,20 MPa |  | 0,18 MPa
p - | ciśn. wstępne w przestrzeni gazowej naczynia, równe wys. budynku, |  |  |  | 0,20 MPa |  | 0,18 MPa
|  | Vc= | 103.137 | dm3
wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wyniesie co najmniej :
|  | d= | 4.4961 | mm
dobrano :
naczynie wzbiorcze REFLEX N 140 |  |  | 1 szt.
7.2. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego , systemu zamkniętego instalacji c.T.
wg PN-B02414
- pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wyniesie co najmniej :
Vu = V x r x DV
gdzie :
V - | pojemnośc zładu instalacji c.o. |  | 1406 | dm3
DV - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej (Tz/Tp=65/45 C, DV=0,0256 dm3 )
r - średnia gęstość właściwa wody 999,67kg/m3
|  |  | Vu= | 35.9828 | dm3
pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wyniesie co najmniej
gdzie :
pmax - |  |  |  |  | 0,40 MPa
p - | maksymalne obliczeniowe ciśnienie statyczne w instalacji , |  |  |  | 0,20 MPa |  | 0,18 MPa
p - | ciśn. wstępne w przestrzeni gazowej naczynia, równe wys. budynku, |  |  |  | 0,20 MPa |  | 0,18 MPa
|  | Vc= | 89.957 | dm3
wewnętrzna średnica rury wzbiorczej wyniesie co najmniej :
|  | d= | 4.199 | mm
dobrano :
naczynie wzbiorcze REFLEX N 140 |  |  | 1 szt.
7.1. Dobór zaworów bezpieczeństwa instalacji c.o.
Zawór bezpieczeństwa po stronie instalacji c.o. wg PN-B-02414
Wewnętrzna minimalna średnica krućca dopływowego zaworu bezpieczeństwa typu SYR1915
wyniesie :
gdzie :
M
a - współczynnik wypływu |  |  | 0.36
ac - współczynnik wypływu-ac =0,9x0,36 |  |  | 0.324
r - średnia gęstość czynnika |  |  | 943.129 | kg/m3
p1 - ciśnienie zadziałania zaworu |  |  | 0.4 | MPa
dla instalacji, gdzie dopuszczalne ciśnienie maksymalne jest niższe od ciśnienia wody sieciowej,
przepustowość zaworu wyniesie
gdzie :
p2 - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  | 1.6 | Mpa
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1<0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 1
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1>0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 2
p2-p1= 12,0 bar , b=2
A - powierzchnia , dla wymiennika wg. Karty katalogowej wymiennika
wynosi A=0.311 x 10-4 m2
M=447,3x2x0,000311xPIERWIASTEK(16,0 − 4,0)×943,129
|  | M= | 2.9598 | kg/s
|  | do= | 37.0336 | mm
przyjęto :
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 , Dn 25 mm, nastawa 4 bar-2szt
7.2. Dobór zaworów bezpieczeństwa instalacji c.T.
Zawór bezpieczeństwa po stronie instalacji c.t. wg PN-B-02414
Wewnętrzna minimalna średnica krućca dopływowego zaworu bezpieczeństwa typu SYR1915
wyniesie :
gdzie :
M
a - współczynnik wypływu |  |  | 0.36
ac - współczynnik wypływu-ac =0,9x0,36 |  |  | 0.324
r - średnia gęstość czynnika |  |  | 943.129 | kg/m3
p1 - ciśnienie zadziałania zaworu |  |  | 0.4 | MPa
dla instalacji, gdzie dopuszczalne ciśnienie maksymalne jest niższe od ciśnienia wody sieciowej,
przepustowość zaworu wyniesie
gdzie :
p2 - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  | 1.6 | Mpa
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1<0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 1
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1>0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 2
p2-p1= 12,0 bar , b=2
A - powierzchnia , dla wymiennika wg. Karty katalogowej wymiennika
wynosi A=0.311 x 10-4 m2
M=447,3x2x0,000311xPIERWIASTEK(16,0 − 4,0)×943,129
|  | M= | 2.9598 | kg/s
|  | do= | 37.0336 | mm
przyjęto :
Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 , Dn 25 mm, nastawa 4 bar-2szt
7.3. Dobór zaworów bezpieczeństwa instalacji c.w.u.
Zawór bezpieczeństwa po stronie instalacji c.o. wg PN-76/B-02440
wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa wyniesie
gdzie :
ac1 - |  |  |  |  | 1
p2 - ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej |  |  |  | 16 | bar
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1<0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 1
b - współczyn. zależny od różnicy ciśnień p2- p1>0.5 Mpa,b= |  |  |  |  | 2
p1 - ciśnienie zadziałania zaworu |  |  | 6 | bar
p3-p1= 10,0 bar , b=2
F - | powierzchnia przekroju dla wymiennika
wynosi 30,8mm2
p1 - | ciśnienie dopuszczone podgrzewacza , 6 bar |  |  |  | b=2,0
p3 | ciśnienie wody sieciowej , 16 bar
g1 - | ciężar właściwy wody grzejnej , 980,5 kG/m3
Obliczeniowa przepustowowśc zaworu |  | G= | 9698.4345 | kG/h
ac = |  |  |  |  | 0.3
p2- | ciśnienie wylotowe , 0 bar
Wewnętrzna minimalna średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa typu SYR2115
wyniesie :
|  | do= | 17.9436 | mm | <do=27mm
przyjęto
Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 , Dn 25 mm, nastawa 6 bar |  |  |  |  | 1szt
8. Dobór automatyki
Obliczeniowe ciśnienie dyspozycyjne na sieci Dp |  |  | 100 | kPa
Obliczeniowy przepływ sieciowy Gco |  |  | 1172.5162 | kg/h
Obliczeniowy przepływ sieciowy Gct |  |  | 5800.0469 | kg/h
Obliczeniowy przepływ sieciowy, Gcwu |  |  | 1406.25 | kg/h
Maksymalny spadek cisnienia na zaworze regulacyjnym |  |  | 15 | kPa
8.1. Regulator ilościowy c.o.
Dla przepływu oliczeniowego i straty ciśnienia na zaworze równego 0,25 Dp i stopniu otwarcia
75% , wymagany współczynnik wypływu wyniesie
|  | Kv= | 4.3249 | m3/h
dobrano :
Zawór regulacyjny typu VB2, Dn 20 Kv= |  |  |  |  | 4 | m3/h
Siłownik ze spręzyną powrotną 5825-10 s firmy Samson z termostatem
zabezpieczającym samoczynnie załącz. TR/STW (30-120 st.C), nast.85 C , Danfoss
opór hydrauliczny zaworu przy stopniu otwarcia 0,75 wyniesie :
|  | Dp= | 0.15 | bar
8.2. Regulator ilościowy c.T.
Dla przepływu oliczeniowego i straty ciśnienia na zaworze równego 0,25 Dp i stopniu otwarcia
75% , wymagany współczynnik wypływu wyniesie
|  | Kv= | 19.9675 | m3/h
dobrano :
Zawór regulacyjny typu VB2, Dn 40 Kv= |  |  |  |  | 25 | m3/h
Siłownik ze spręzyną powrotną 5825-10 s firmy Samson z termostatem
zabezpieczającym samoczynnie załącz. TR/STW (30-120 st.C), nast.85 C , Danfoss
opór hydrauliczny zaworu przy stopniu otwarcia 0,75 wyniesie :
|  | Dp= | 0.1 | bar
8.2. Regulator ilościowy c.w.u.
Dla przepływu oliczeniowego i straty ciśnienia na zaworze równego 0,25 Dp i stopniu otwarcia
75% , wymagany współczynnik wypływu wyniesie
|  | Kv= | 4.8412 | m3/h
dobrano :
Zawór regulacyjny typu VB2 , Dn 20, Kv= |  |  |  |  | 6.3 | m3/h
Siłownik ze spręzyną powrotną 5825-23 s firmy SAMSON z termostatem
zabezpieczającym samoczynnie załącz. TR/STW (30-120 st.C), nast.60 C , Danfoss
opór hydrauliczny zaworu przy stopniu otwarcia 0,75 wyniesie :
|  | Dp= | 0.09 | bar
10. Obliczenie wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego dla węzła cieplnego
10.1. Zestawienie oporów hydraulicznych w okresie zimowym
10.1.1. Zestawienie oporów hydraulicznych obiegu C.O.
wymienniki c.o. |  |  | 1.1 | kPa
regulator c.o. |  |  | 15 | kPa
ciepłomierz c.o. |  |  | 5 | kPa
opory rur |  |  | 7.2 | kPa
|  | razem | 28.3 | mm s.w.
10.1.2. Zestawienie oporów hydraulicznych obiegu C.T.
wymienniki c.T. |  |  | 2 | kPa
regulator c.T. |  |  | 10 | kPa
opory rur |  |  | 7.2 | kPa
|  | razem | 19.2 | mm s.w.
10.1.2. Zestawienie oporów hydraulicznych obiegu C.w.u.
wymienniki c.w. |  |  | 2.8 | kPa
regulator c.w. |  |  | 9 | kPa
ciepłomierz c.W. |  |  | 5 | kPa
opory rur |  |  | 4.72 | kPa
|  | razem | 21.52 | mm s.w.
Przepływ obliczeniowy |  | 8378.8131 | kg/h
Obliczeniowe Dpw |  | 78.48 | kPa | = | 0.7848 | bar
przy otwarciu zaworu 75% , wymagany współczynnik wypływu wyniesie
|  | Kv= | 12.6108 | m3/h
Dobrano :
regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu , Dn40, Kv= 16,0 m3/h, z członem regulującym w zakresie 0.2 – 1,0 bar.
10.2. Zestawienie oporów hydraulicznych |  |  | w okresie letnim
10.2.1. Zestawienie oporów hydraulicznych obiegu C.w.u.
wymienniki c.w. |  |  | 2.8 | kPa
regulator c.w. |  |  | 9 | kPa
ciepłomierz c.W. |  |  | 5 | kPa
opory rur |  |  | 4.72 | kPa
|  | razem | 21.52 | mm s.w.
Przepływ obliczeniowy |  | 1406.25 | kg/h
Obliczeniowe Dpw |  | 78.48 | kPa | = | 0.7848 | bar
przy otwarciu zaworu 75% , wymagany współczynnik wypływu wyniesie
|  | Kv= | 2.1165 | m3/h
msrh=md/12h
m20=msrhxN20
N20=10,96(〖LM)〗^(-0.231)
Qcwu,śr,20=msrhx ρx(tcw-tzw)