## Data
Obliczenia | [5 empty] | DSE MAXI |  | PED | Class I
Nazwa obiektu |  | Budynek Sali sportowej
Wymiennik ciepła |  |  | Jednostka | Wentylacja |  | Woda użytkowa |  | Ogrzewanie
| Producent |  |  | Secespol |  | Secespol |  | Secespol
| Typ |  |  | LC110-40L-2" |  | LB31-30H-1" |  | LB31-40-1"
|  |  |  | _2_25_AQ_1G2_1G2 |  | _2_25_AQ_1G1_1G1 |  | _2_25_AQ_1G1_1G1
| Kategoria-PED |  |  | Class I |  | Class I |  | Class I
| Moc |  | kW | 371.0 |  | 65.4 |  | 75
|  |  |  | Pierwotny | Wtórny | Pierwotny | Wtórny | Pierwotny | Wtórny
Ogólne parametry projektowe węzła cieplnego
|  |  | Maks. temp. (°C) / Maks. Ciśnienie (bar) | 125.0 / 14.3 | 70.0 / 5.8 | 125.0 / 14.3 | 60.0 / 10.0 | 125.0 / 14.3 | 70.0 / 5.8
| Natężenie przepływu |  | m3/h | 5.8 | 15.95 | 1.1 | 0.88 | 1.17 | 3.22
| Temperatura |  | °C / °C | 110.0 / 55.0 | 60.0 / 40.0 | 75.0 / 35.0 | 55.0 / 5.0 | 110.0 / 55.0 | 65.0 / 45.0
| Spadek ciśnienia |  | kPa | 1.6 | 8.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 7.3
| Ciśnienie nominalne |  | bar | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6
| Materiał płyt |  |  | EN1.4404(AISI316L) |  | EN1.4404(AISI316L) |  | EN1.4404(AISI316L)
| Czynnik |  |  | Woda | Woda | Woda | Woda | Woda | Woda
|  |  | Ogrzewanie | Pierwotny | Wtórny | Pierwotny | Wtórny | Pierwotny | Wtórny
Średnice przyłączy (DN) |  |  | 50 | 50 | 100 | 32 | 40 | 32 | 65
Zawory regulacyjne
| Producent |  |  | Danfoss |  | Danfoss |  | Danfoss
| Typ |  |  | VB 2 |  | VB 2 |  | VB 2
| Natężenie przepływu |  | m3/h | 5.8 |  | 1.1 |  | 1.17
| Spadek ciśnienia |  | kPa | 13.14 |  | 7.56 |  | 8.56
| Wartość kvs |  | DN / kvs | 40/25.0 |  | 20/6,3 |  | 20/4,0
Regulator |  |  |  | Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A376)
Pompy
| Producent |  |  | Grundfos |  | Grundfos |  | Grundfos
| Typ |  |  | MAGNA3 40-120 F |  | UPS 25-80 N 180 |  | MAGNA3 32-120 F
| Natężenie przepływu |  | m3/h | 11.07 |  | 0.97 |  | 3.54
| Wysokość podnoszenia |  | kPa | 80 |  | 37 |  | 70
| Zasilanie |  | A / V | 1.95 / 1*230 |  | 0.7 / 1*230 |  | 1,56 / 1*230
Regulator różnicy ciśnień
| Producent/Model |  |  | Danfoss / AVPQ
| Przepływ/Spadek ciśnienia |  | m3/h / kPa | 7,97 / 10
| Wartość kvs |  | DN / kvs | 50/25.0
| Nastawa ciśnienia |  | bar | 0.2 / 1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe |  | Temperatury | °C / °C | 110.0 / 55.0 | 60.0 / 40.0 | 75.0 / 35.0 | 55.0 / 5.0 | 110.0 / 55.0 | 65/45
Dane obliczeniowe |  | Dopuszczalne dp | kPa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Całkowity spadek ciś. po str. pierw. |  |  |  |  | 69 kPa
Dopuszczalny spadek ciś. dla węzła |  |  |  |  | 100 kPa
Danfoss Poland Sp. z o.o.
Tuchom, ul.Tęczowa 46 |  |  |  |  | Tel.: +48 (58)5129100
80-209 Chwaszczyno |  |  |  |  | Fax: +48 (58)5129105 |  |  |  | www.danfoss.pl

## BOM
Specyfikacja
Ilość | Pozycja | Typ | Opis
1 | 1 | Wymiennik ciepła | LC110-40L-2"
1 | 1 | Podstawa montazowa
1 | 1 | Izolacja
1 | 2 | Wymiennik ciepła | LB31-40-1"
1 | 2 | Podstawa montazowa
1 | 2 | Izolacja
1 | 3 | Wymiennik ciepła | LB31-40-1"
1 | 3 | Podstawa montazowa
1 | 3 | Izolacja
1 | INSU | Izolacja węzła | .
Wysoki parametr
1 | F1 | Filtr | Danfoss, FVF - [300], DN50, Kołnierz
1 | F1.1 | Filtr | Danfoss, FVF - [300], DN50, Kołnierz
1 | F1.2 | Filtr | Danfoss, FVF - [300], DN25, Kołnierz
1 | F1.3 | Filtr | Danfoss, FVF - [300], DN25, Kołnierz
3 | P1 | Zawór spustowy | Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnętrzny
1 | PP | Połączenie rurki impulsowej | DN15/6mm spawany
2 | S1 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany
2 | S2 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 | S3 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany
2 | S4 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
1 | DPV | Regulator różnicy ciśnień z regulatorem przepływu | Danfoss, AVPQ, kvs 25, DN50, Kołnierz, PN25
1 | ZR1Sco | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 23, 230V
1 | ZR1Sco | Zawór regulacyjny | Danfoss, VB 2, kvs 4,0, DN20,
1 | ZR2Sct | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 33, 230V
1 | ZR2Sct | Zawór regulacyjny | Danfoss, VB 2, kvs 16, DN40,
1 | ZR3Scw | Siłownik elektryczny dla zaworu regulacyjnego | Danfoss, AMV 23, 230V
1 | ZR3Scw | Zawór regulacyjny | Danfoss, VB 2, kvs 4,0, DN20,
4 | PI1 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 | PI1 | Rurka syfonowa | Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" stalowa
4 | PI1 | Manometr | Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
3 | TE | Czujnik temperatury licznika ciepła | .
1 | FQQ1 | Moduł licznika ciepła | M-Bus moduł z wejściami impulsowymi 670020
1 | FQQ1 | Licznik ciepła | Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp10,0 m3/h, 300mm, G2 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
1 | FQQ2 | Moduł licznika ciepła | M-Bus moduł z wejściami impulsowymi 670020
1 | FQQ2 | Licznik ciepła | Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp2,50 m3/h, 300mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
1 | FQQ3 | Moduł licznika ciepła | M-Bus moduł z wejściami impulsowymi 670020
1 | FQQ3 | Licznik ciepła | Kamstrup, Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp2,50 m3/h, 300mm, G3/4 ", PN16, Gwint zewnętrzny, Powrót
WYM.1 niskie parametry
1 | G4 | Zawór rozpręzny | Reflex, SU,1 ", Gwint wewnętrzny
1 | ZBO | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny
1 | PO | Pompa | Grundfos, MAGNA3 32-120 F, 1*230V
2 | Z1 | Zawór odcinający | Sferaco, 515, 1 3/4 ", Gwint wewnętrzny
2 | P2 | Zawór spustowy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | ZZ1 | Zawór zwrotny | GENEBRE, DN40, kvs 42.1, PN10, Temp. max 90°C, 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | F2 | Filtr | Perfexim, [240], 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | NW1 | Naczynie wzbiorcze | Reflex, NG 140, 6 bar
2 | Tco | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 STst
2 |  | Odpowietrznik | 1/2 ", Gwint wewnętrzny
2 | PI2 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
2 | PI2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
2 | T2 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 | STW1 | Termostat TR/STW | Danfoss, ST-1
WYM.2 niskie parametry
1 | G6 | Zawór rozpręzny | Reflex, SU,1 ", Gwint wewnętrzny
2 | ZBT | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny
1 | PT | Pompa | Grundfos, MAGNA3 40-120 F, 1*230V
2 | Z2 | Zawór odcinający | Sferaco, 515, 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny
2 | P3 | Zawór spustowy | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | ZZ2 | Zawór zwrotny | GENEBRE, DN65, kvs 42.1, PN10, Temp. max 90°C, 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | F3 | Filtr | Perfexim, [240], 2 1/2 ", Gwint wewnętrzny
1 | NW1 | Naczynie wzbiorcze | Reflex, NG 140, 6 bar
2 | TcT | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 STst
2 |  | Odpowietrznik | 1/2 ", Gwint wewnętrzny
2 | PI2 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
2 | PI2 | Manometr | Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
2 | T2 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 | Trct | Termostat TR/STW | Danfoss, ST-1
WYM.3 niskie parametry
2 | ZBW | Zawór bezpieczeństwa | Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnętrzny
1 | W1 | WODOMIERZ | POWOGAZ, JS Q3-6.3m3/h, PN16, DN25, 1 1/4", Gwint zew.
1 | PC | Pompa | Grundfos, UPS 25-80 N 180, 1*230V, 0.7A, DN25, PN10
2 | Z3 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1 3/4 ", Gwint wewnętrzny
2 | Z4 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny

## BOMx
Specyfikacja
Ilość | Pozycja | Typ | Opis
1 | ZZ3 | Zawór zwrotny | GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C, 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny
1 | F4 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 1 3/4 ", Gwint wewnętrzny
1 | F5 | Filtr | Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnętrzny
1 | Tcw | Czujnik kieszeniowy | Danfoss, ESMU 100 St st
1 | ZZ1 | Zawór zwrotny | Danfoss, EA291NF, 1 3/4 ", Gwint wewnętrzny
1 | 40 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
1 | 40 | Rurka syfonowa | Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" ocynkowana
4 | PI3 | Kurek manometryczny | Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
4 | PI3 | Manometr | Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"
4 | PI3 | Rurka syfonowa | Rurka syfonowa 1/2" x 1/2" ocynkowana
2 | T4 | Termometr | Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 | Tcwa | Czujnik powierzchniowy | Danfoss, ESM-11
1 | STW2 | Termostat TR/STW | Danfoss, ST-1
Układ regulacji elektronicznej
1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Podział węzła na trzymoduły
1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Pomiary elektryczne
1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Połączenia wyrównawcze
1 | 0 | Dodatkowa funkcja | Przetwornik ciśnienia, powyżej 2 szt.
1 | 0 | Skrzynka elektryczna | Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik
1 | R | Komponent specjalny | Regulator c.o. ,c,t, i c.w.u Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A376)
1 | Tzew | Czujnik temp. zewnętrznej | Danfoss, ESMT
1 | R | KLUCZ APLIKACJI | A376
Układ 1 stabilizująco-uzupełniający
1 | F5 | Filtr | Danfoss, FVR-DRZ, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany
1 | G5 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany
1 | W2 | Licznik przepływu | POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls], PN16, DN15, 3/4", Gwint zew.
1 | ZU | Zawór uzupełnienia zładu | Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnętrzny/Gwint zewnętrzny
1 | S5 | Zawór odcinający | Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnętrzny
Układ 2 stabilizująco-uzupełniający
1 | G7 | Zawór odcinający | Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnętrzny/Spawany