Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa

tel. / fax. (058) 522-94-34

biuro@biagb.pl

PROJEKT BUDOWLANY

| TEMAT | REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W BARTOSZYCACH SIEĆ KANALIZACJI SANIATRNEJ |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | BARTOSZYCE TEREN POMIĘDZY ULICAMI KOPERNIKA, MAZURSKĄ, KILIŃSKIEGO, PL.ZWYCIĘSTWA I ROBOTNICZĄ |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1 |

| BRANŻA | PROJEKTANT | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE | tech. Leszek Gontarz inż. Daniel Łogiszyniec upr. bud.nr 68/Gd/00 |  |
| SPRAWDZIŁ | inż. Sławomir Szurman upr. bud.nr 287/Gd/2002 |  |

Gdańsk, luty 2019

#### Zawartość opracowania

I. CZEŚĆ OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania	2

2.0. Cel i zakres opracowania	2

3.0. Lokalizacja obiektu	2

4.0 Położenie i rzeźba terenu	2

5.0 Budowa geologiczna i warunki wodne	2

6.0 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej	3

7.0. Roboty ziemne.	4

8.0. Uwagi ogólne	5

#### II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu w skali  		                     skala 1 : 500

Rys. nr 2 - Profile  sieci kanalizacji sanitarnej		                 skala 1:200/500

Rys. nr 3 - Profile  sieci kanalizacji sanitarnej		                 skala 1:200/500

Opis techniczny

do P.T. sieci kanalizacji sanitarnej  dla "Starego Miasta" w Bartoszycach

# 1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt rewitalizacji Starego miasta w Bartoszycach Etap I

- Plan sytuacyjno-wysokościowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółkę z o.o. COWIK ul. Limanowskiego1, 11-200 BARTOSZYCE nr WT WIK 14/2016

z dnia 17.06.2016

- Ustalenia z poszczególnymi gestorami sieci oraz właścicielami terenów

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy,

- Wizja lokalna w terenie

# 2.0. Cel i zakres opracowania

Rewitalizacja starego miasta Bartoszyc docelowo polegać będzie między innymi na:

- Przebudowie istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej

- Przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

- Rozbudowie istniejącej  sieci  kanalizacji deszczowej

- Rozbudowie istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej

Niniejsze opracowanie zajmuje się przebudową istniejących i projektowanych sieci              kanalizacji sanitarnej

# 3.0. Lokalizacja obiektu

"Stare Miasto" w Bartoszycach

# 4.0 Położenie i rzeźba terenu

Analizowany  obszar  zlokalizowany  jest  na  terenie  Starego  Miasta w Bartoszycach,  ograniczonym  ul.  Mazurską,  ul. Kilińskiego,  ul.  Robotniczą  oraz ul. Kopernika.

Pod  względem  morfologicznym  teren  ten  stanowi  środkową  część

Niziny Sępopolskiej.  Omawiany  teren  jest  płaski,  ze  spadkiem  około  1,0  %

w  kierunku południowo  –  wschodnim.

Rzędne  powierzchni  terenu  wynoszą  od  +  42,40  m  n.p.m. do + 45,60  m  n.p.m.

Od  strony północnej omawiany teren przylega do prawego brzegu rzeki Łyny.

# 5.0 Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych

stwierdzono,  że  podłoże  w  rejonie  projektowanej  rewitalizacji  Starego  Miasta

w Bartoszycach  tworzą  w strefie  przypowierzchniowej  grunty  nasypowe,  składające  się z piasków  drobnych  –  próchnicznych  w  stanie  średniozagęszczonym  oraz  lokalnie  gliny piaszczystej  w  stanie  plastycznym,  z  domieszkami  gruzu.  Miąższość  warstwy  nasypów jest  zmienna  i  wynosi  od  0,40  m  do  2,20  m.  Pod  nasypem  stwierdzono  występowanie warstw  gliny  piaszczystej  w  stanie  plastycznym  i  twardoplastycznym  oraz  w części południowo  –  wschodniej  warstwy  piasków  drobnych  w  stanie  średniozagęszczonym.

W rejonie otworu badawczego nr 2, na głębokości 2,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie

warstwy  namułów  piaszczystych  w  stanie  miękkoplastycznym.

W  rejonie  otworu badawczego nr 10, na głębokości 2,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie warstwy torfu.

Układ poszczególnych warstw podłoża gruntowego pokazano na załączonych przekrojach

geotechnicznych – rysunki nr 3 do 7.

W  trakcie  wykonywania  wierceń,  w  badanym  podłożu  nie  stwierdzono

występowanie  wody  gruntowej,  z  wyjątkiem  otworów  badawczych  nr  2  i  10.

W otworze badawczym  nr  2  poziom  lustra  wody  gruntowej  stabilizował  się  na  rzędnej + 42,80 m n.p.m; w otworze nr 10 na rzędnej + 41,00 m n.p.m. i  pospółką  w  stanie średniozagęszczonym.

W rejonie otworów badawczych nr 24a i 54, na głębokości 0,90 m oraz  2,00  m  stwierdzono  występowanie  przewarstwienia  gliny  piaszczystej  w  stanie miękkoplastycznym.

W badanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle

swobodnym oraz lokalnie w postaci sączeń. Poziom lustra wody gruntowej stabilizował się

na rzędnych od + 42,20 m n.p.m. do + 54,60 m n.p.m.

# 6.0 Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej

W związku z zejściem z budowy wykonawcy projektuje się uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Z terenu zabudowanego "Starego Miasta" projektuje się  odprowadzenia ścieków  bytowo-gospodarczych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowo zaprojektowaną sieć którą połączono do istniejącej studni S1 w ulicy Kętrzyńskiej.

Sieci  sanitarne projektuje się wykonać z  rur PVC  kanalizacyjnych Ø 0,20 m; Ø 0,25 m;    klasy S, SN8 lite łączonych na kielich  z  uszczelkę  gumową.  Rury  układać  na  głębokości  i  ze  spadkiem  projektowanym  uwidocznionym na profilach podłużnych załączonych w części graficznej opracowania.

Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 20 cm.  Obsypka rurociągu piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać ręcznie i zagęścić.

Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii układania przewodu w wykopie.

Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o odpowiednim przekroju.

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej

długości. Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury.

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, aby osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej.

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Załamania przewodów /w poziomie oraz w pionie/ wykonać poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych  1200mm, B-45,  W-8  łączonych  na  gumową uszczelkę oraz Ø400mm PVC.

Projektuje się studzienki  są  wykonane  na  bazie  prefabrykowanych elementów betonowych  o średnicy 1200 mm. Posiadają dno z wykonaną kinetą, kręgi pośrednie i płytę nastudzienną. Studzienki w wykopie należy posadowić  na betonowym fundamencie grubości 15 cm wykonanym z chudego betonu. Od góry studzienki należy przykryć płytą nastudzienną d = 2000  mm  oraz  z  włazem  żeliwnym typu  ciężkiego.

Studzienki posiadają osadzone  tuleje przejściowe z gumową uszczelką umożliwiające połączenie rur PVC ze studzienką.

Studzienki rewizyjne  zaizolować zewnętrznie izolacja typu cięzkiego.

Realizacja ww. studzienek winna być dokonana zg z KB-4/4.121/6-połączeniowe, KB-4/4.12.1/7-przelotowe.

Niniejsze opracowanie przewiduje również przebudowę kilku przykanalików sanitarnych które należy wykonać rur PVC  kanalizacyjnych Ø 0,16 m klasy S, SN8 lite łączonych na kielich  z  uszczelkę  gumową.

W związku z brakiem możliwości zinwentaryzowania przykanalików kanalizacji sanitarnej do następujących budynków:

- Plac Konstytucji 3 maja 14

- Plac Konstytucji 3 maja 18-20

należy w trakcie budowy zlokalizować przykanaliki do ww. budynków i podłączyć je do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą studni betonowych Ø1200mm.

Trasę sieci i przykanalików  sanitarnych, ich, długości, spadki pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

# 7.0. Roboty ziemne.

Przy pracach związanych z układaniem rurociągów należy kierować się „Instrukcją montażową wydaną przez producenta rur.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych  wykonać obniżenie ich zwierciadła przy pomocy zestawów igłofiltrów wpłukiwanych co 1,5 m obustronnie na długości koniecznej. Po wykonaniu wykopów i ich ewentualnych odwodnieniach w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych jego dno należy:

-dogęścić mechanicznie lub zastąpić chudym betonem

-wypełnić podsypką o grub. 20cm.

Po wykonaniu wykopów jego dno należy wypełnić podsypką o grub. 10cm. Ten sam materiał musi być użyty do wypełnienia warstwy zabezpieczającej do poziomu 15cm  powyżej rury. Podsypka winna być wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkości kamieni do 20mm. Wypoziomowana podsypka winna być ułożona lekko i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. W przypadku stwierdzenia, iż występują warstwy nienośne, należy bezwzględnie skontaktować się z inspektorem nadzoru celem określenia warstwy wzmocnionego podłoża oraz konstrukcyjnego rozwiązania posadowienia proj. studzienek rewizyjnych, a, także ew. zamiany zastosowanego materiału dla poszczególnych sieci. Ww. materiał podsypki winien być użyty do wypełnienia obsypki do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni rury. Obsypkę należy ubijać warstwami. Wykop należy wypełnić piaskiem drobnoziarnistym pochodzącym z materiału rodzimego lub przywiezionego na budowę (ustalić niezbędną ilość na budowie). Zwraca się szczególną uwagę na sposób doboru obsypki i dobre zagęszczenie, które musi być wykonane zgodnie z "Instrukcją montażową producenta przewodów".

# 8.0. Uwagi ogólne

Sieci należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych” cz. II Instalacje     sanitarne i przemysłowe”,

- Obowiązującymi przepisami i normami.

- Instrukcją montażu producenta rurociągów.

- Całość robót zgodnie z PN-40/B-1071 i PN-74/B-10733 podlega odbiorowi przez:

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK”, ul. Limanowskiego 1

i Urząd Miasta Bartoszyce

- wytyczenia i usytuowania przewodów jak również  wykonania rysunków

powykonawczych niezbędne jest zaangażowanie służb geodezyjnych.

- przed przystąpieniem do wykonawstwa należy wejść w kontakt z poszczególnymi

użytkownikami istniejącego uzbrojenia oraz pasów  drogowych, a także

poszczególnych właścicieli przyległych posesji.

- należy bezwzględnie przestrzegać uzgodnień wynikających z ustaleń

z  poszczególnymi jednostkami i instytucjami.

- w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP.

- w pasach istniejącego uzbrojenia przewiduje się wykonanie robót ziemnych ręcznie.

- roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym.

- należy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruch pieszego i  kołowego w strefie

prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,  jak również jej odbiegająca lokalizacja   od pokazanej w niniejszym opracowaniu  należy zabezpieczyć przy założeniu że jest    czynna i powiadomić  inspektora nadzoru.

- w rejonie zbliżeń wykopu z istniejącymi w terenie słupami energetycznymi i

telefonicznymi należy je zabezpieczyć odciągami.

- połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego,

- włączenie rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek istniejących należy

wykonać przy zastosowaniu kształtek ochronnych z uszczelką krótką

- nad rurociągami z tworzyw sztucznych należy układać taśmy ostrzegawcze,

- w przypadku natrafienia na ciągi drenarskie należy zostawić je w stanie

nienaruszonym. W przypadku przerwania ciągu, należy przywrócić przerwany układ do stanu pierwotnego, lub  odpowiednio dokonać podłączenia do ciągu następnego.

- wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem.

Opracował:	  inż. Daniel Łogiszyniec

tech. Leszek Gontarz

Sprawdził:        Sławomir Szurman